WOJEWÓDZKI SZPITAL OBSERWACYJNO ZAKAŹNY IM. TADEUSZA BROWICZA

ul. Św. Floriana 12 85-030 Bydgoszcz

centrala tel. 52  325-56-00  fax.52 32-55-664

Bydgoszcz 29.08.2017

Nr postępowania 22/2017

Postępowanie poniżej 30.000 Euro

Zaproszenie do złożenia oferty

Jesteśmy zainteresowani zleceniem prac remontowo budowlanych na terenie Naszego szpitala związanych z adaptacją pomieszczeń IIp. w budynku A na szpitalny oddział zunifikowany

Zamawiający podzielił przedmiot zamówienia na 3 zadania ( pakiety ). Ofertę można składać na dany pakiet

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dokończenie remontu pomieszczeń w budynku A na II piętrze (po byłej przychodni) na potrzeby oddziału zunifikowanego.

W zakres prac modernizacji pomieszczeń wchodzi wyłącznie część północna kondygnacji za środkową klatką schodową budynku A.

Wykonywane prace do tej pory były na podstawie opracowanej koncepcji – „Projekt technologiczny adaptacji pomieszczeń II piętra budynku A – na szpitalny oddział zunifikowany”.

Standard wykonania i zakres analogiczny jak na oddziale na niższej kondygnacji.

Zleceniodawca nie dysponuje kosztorysami ani kompletną dokumentacją techniczną.

Zakres prac określony został na podstawie opracowanej koncepcji technologii zawartego opisu.

Zamawiający wymaga zapoznania się ze stanem istniejącym, gdyż część robót została wykonana i nie jest zinwentaryzowana.

Opis stanu istniejącego:

Dokonano wyburzeń ścianek działowych demontaż sufitu podwieszanego w części pomieszczeń, demontaż osprzętu wod. kan. elektrycznego, teletechnicznego, jednostek naściennych klimatyzatorów, stolarki otworowej.

W miejscu wyburzeń postawiono ścianki zgodnie z opracowaną koncepcją. Ścianki są z jednej strony zamknięte przygotowane do prowadzenia instalacji. Ścianki wykonane z profili stalowych obłożone podwójną płytą GK.

W dalszych pracach należy wykorzystać, tam gdzie jest to możliwe zdemontowany osprzęt oraz materiały jak również urządzenia i osprzęt znajdujący się w budynku sąsiednim na oddziale OOZ oraz Centralnej Sterylizacji (dotyczy- Płuczko myjek Top Line 3 szt ), który będzie przenoszony do remontowanych pomieszczeń.

Zakres prac do wykonania:

Wykonanie wszystkich niezbędnych instalacji, a zwłaszcza:

-wentylacji mechanicznej (pakiet nr III),

- gazów medycznych (pakiet nr II),

- elektrycznej - doprowadzenie zasilania do  urządzeń, instalacji,  aparatury i wyposażenia, wykonanie oświetlenia, ogólnego, nocnego na salach chorych, ewakuacyjnego z modułami i awaryjnego itd. (pakiet nr I),

- instalacje teletechnicznej tzw.  niskopradowej - komputerowej w tym Wi Fi, telefonicznej, kodów dostępu, telewizyjnej  oraz kamer monitorujących na oddziale, przywoławczej, p. pożarowej (pakiet nr I),

- instalacje wod.-kan. c.o. (pakiet I),

- roboty remontowo-budowlane - wykonanie ścianek działowych, sufitów, podłóg, montaż stolarki otworowej, montaż żaluzji urządzeń, osprzętu itd. (pakiet nr I).

Wykaz urządzeń, sprzętu armatury wyposażenia itd przewidzianych do wykorzystania z rozbiórek/demontaży:

- Płuczko myjki Top Line 3 szt. (do zdemontowania z innego budynku i przeniesienia na remontowany oddział),

- miski ustępowe, spłuczki, umywalki baterie umywalkowe, drzwi. oprawy oświetleniowe itd.’

- wykładziny na posadzkach, ścianach, odboje, kasetony należy wykorzystać istniejące, miejsca braków należy uzupełnić w takiej samej lub podobnej kolorystyce.

Materiały i instalacje  należy zweryfikować czy mogą być wykorzystane i uwzględnić w wycenie. Materiały sprzęt i wyposażenie pochodzące z demontażu i ponownie wykorzystane nie będą objęte gwarancją.

Tzw. biały montaż przeprowadzi zamawiający we własnym zakresie.

Zadanie/Pakiet nr I

Zakres robót remontowo budowlanych, elektrycznych, teletechnicznych i sanitarnych (wod.-kan. c.o.)

Roboty ogólnobudowlane w tym dostosowanie istniejącej instalacji c.o. na potrzeby oddziału.

Z uwagi na zbliżający się sezon grzewczy instalację c.o. należy wykonać w pierwszej kolejności.

Dokończenie rozpoczętych robót związanych z wykonaniem ścianek działowych (po położeniu instalacji). Zabudowa instalacji, wykonanie sufitów w tym sufity podwieszane. Wykończenia ścian i podłóg, kompleksowy zakres robót wykończeniowych.

Instalacje elektryczne

W celu wykonania instalacji elektrycznych należy wykonać bilans mocy zweryfikować to z istniejącą instalacją (rozdzielnia piętrowa na korytarzu przed wejściem na remontowany oddział). Jeżeli z przeprowadzonego rozpoznania wynika konieczność wymiany zasilania tablicy piętrowej na kabel o większym przekroju  i zmianą zabezpieczenia, to należy to uwzględnić w wycenie.

Należy uwzględnić wykorzystanie istniejących obwodów gniazd wtykowych, zasilania urządzeń oraz oświetleniowych.

W pomieszczeniach należy zapewnić oświetlenie z maksymalnym wykorzystaniem opraw z demontażu,  oświetlenie wykonać zgodnie z obowiązującą normą. Wyposażyć pomieszczenia w gniazda wtykowe montaż zgodnie z przepisami. Ilość gniazd elektrycznych dostosować do potrzeb oddziału. Na salach chorych gniazda przy łóżku minimum 3 podwójne (liczone razem z gniazdami w panelu elektryczno gazowym nad łóżkiem. Dodatkowo gniazdo podwójne przy telewizorze. Oraz gniazdo w dolnej części ściany naprzeciw łóżek.

Strona mokra gniazda IP 44. wszystkie gniazda z bolcem uziemiającym, Obwody gniazd 230V zasilanie 3 x2.5mm2 zabezpieczone bezpiecznikiem 16 A. Obwody oświetleniowe 1,5mm2. Należy wykonać uziemienia. Obwody zabezpieczyć bezpiecznikami różnicowo-prądowymi. Na jednym obwodzi gniazd wtykowych maksymalnie trzy pomieszczenia. Pomieszczenia zasilane z dwóch niezależnych obwodów – dotyczy  gniazd elektrycznych.

Gniazda komputerowe należy wykonać jako zasilanie z istniejącego obwody UPS kolor gniazda czerwony.

Na korytarzach 4 gniazda zasilane z dwóch niezależnych obwodów zabezpieczone bezpiecznikiem 16 A typu C.

Urządzenia typu Sterylizator przelotowy, zmywarka, myjki Top Line każde z nich zasilane osobnym obwodem.

Tablica piętrowa opisana, instalacja po wykonaniu zbadana- należy wykonać pomiary odbiorcze.

Zasilanie  dla poszczególnych instalacji - dla każdej osobny wydzielony i opisany obwód.

Po wykonaniu oświetlenia należy przedstawić pomiary dotyczące równomierności i natężenia oświetlenia.

Z uwagi na zmianę paneli nadłóżkowych (gazowo-elektrycznych) na gniazda gazów medycznych montowanych w ścianach, należy wykonać w salach chorych  oświetlenie ogólne i nocne. Należy  wykorzystać w maksymalnym zakresie oprawy oświetleniowe z demontażu – brakujące dokupić.

Instalacja teletechniczna

- kable teletechniczne poprowadzone (ułożone) w sposób umożliwiający szybką i bezinwazyjną ich wymianę w całej długości,

# - w projekcie rozróżnić gniazda komputerowe od telefonicznych,

# - jako gniazda teleinformatyczne zastosować wkładki umożliwiające dowolne konfigurowanie gniazda w przypadku zaistnienia takiej potrzeby (np. 2x  RJ-45 lub 1 x RJ-11 + 1x RJ-45 itp.),

- wszystkie stanowiska komputerowe wyposażyć w 2x gniazdo Gigabit Ethernet z 2x kabel kategorii 6a

-do każdego biurka  doprowadzić gniazdo telefoniczne z  kablem kategorii 6a,

# - w strefie komunikacyjnej pod sufitem w 1/3 i 2/3 długości strefy, umieścić po 2x gniazdo Gigabit Ethernet PoE + 2x kab. kat. 6a oraz po jednym gnieździe zasilającym z wydzielonego, zabezpieczonego obwodu elektrycznego w każdym 
z punktów. Dodatkowo należy uwzględnić Access Point’y po 2 szt pracujące 
w standardzie  802.11b/g/n,  zarządzalne centralnie, zasilanie poprzez PoE. W sieci należy uwzględnić router zarządzający w/w Access Point’ami.,

- w gabinetach zabiegowych i pokojach badań wydzielić stanowisko komputerowe,

# - w pokojach łóżkowych, izolatkach itp.  przy każdym łóżku wykonać 1x gniazdo Gigabit Ethernet z 1x kab. kat. 6a oraz 1x gniazdo telefoniczne z 1x kablem kategorii 6a,

Zadanie/Pakiet nr II

Opis przedmiotu zamówienia na wykonanie modernizacji instalacji gazów medycznych na II piętrz budynku A na potrzeby oddziału zunifikowanego 10 łóżkowego.

W zakres wchodzi doprowadzenie do 10 łóżek instalacji gazów medycznych tj. tlenu i próżni.

W szczególności należy wykonać:

- wykonanie podłączeń rurociągów tlenu i próżni (O2 i V) do istniejącego rurociągu,

- prowadzenie rurociągów gazowych poziomych O2 i V na zawiesinach stalowych pod sufitem,

# - wykonanie bruzd pionowych w ścianach pod instalacje O2 i V,

- osadzenie podtynkowych gniazd poboru  O2 10 szt.  i V 10 szt. na ścianach w wszystkich salach,

# - spawanie lutem twardym instalacji,

- podłączenie gniazd poboru O2 i V w gniazdach podtynkowych,

- wykonanie testów szczelności i prób krzyżowych na modernizowanej części instalacji,

- wypełnienie bruzd pionowych gipsem budowlanym.

- podłączenie przewodów gazowych,

# - wykonanie prób szczelnościowych i krzyżowych,

- uruchomienie i oddanie do użytku modernizowanej części instalacji.

Termin realizacji do 21 dni od daty podpisania zlecenia.

Miejsca montażu gniazd wskazane zostały w dokumentacji -Koncepcja oddziału zunifikowanego w pawilonie A Zespołu Wojewódzkiego Szpitala Obserwacyjno-Zakaźnego im. T. Browicza pn.: . „Projekt technologiczny adaptacji pomieszczeń II piętra budynku A – na szpitalny oddział zunifikowany”.

W celu określenia długości odcinków rozgałęzień oraz miejsc wpięcia do istniejącej instalacji należy przeprowadzić pomiary z natury.

Instalację należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i  normami.

Zadanie/Pakiet nr III

Wykonanie instalacji wentylacji  mechanicznej nawiewno wywiewnej poprzez wpięcie się do istniejących kanałów jakie obsługiwały poprzednie pomieszczenia.

W tym celu należy przeprowadzić wizję lokalną i zapoznać się z stanem istniejącym.

W oparciu o wskazania w dokumentacji -Koncepcja oddziału zunifikowanego w pawilonie A Zespołu Wojewódzkiego Szpitala Obserwacyjno-Zakaźnego im. T. Browicza pn.: . „Projekt technologiczny adaptacji pomieszczeń II piętra budynku A – na szpitalny oddział zunifikowany” – należy przedstawić ofertę na wykonanie wentylacji do pomieszczeń z wydatkami powietrza założonymi w ww. koncepcji.

Kanały wentylacyjne należy prowadzić w strefie sufitu podwierzanego a zakończenia kanałó w poszczególnych pomieszczeniach zakończyć kratkami z ruchomymi lamelami.

Wydatki powietrza należy uzyskać poprzez dobranie odpowiedniej nastawy w istniejących centralach wentylacyjnych oraz poprzez zastosowanie kryz. Poziom hałasu należy zachować zgodnie z wymaganymi przepisami i normami. W tym celu jeżeli to będzie konieczne należy zastosować urządzenia wyciszające hałas.

Wskazane w dokumentacji jednostki klimatyzacyjne typu „SPLIT” w salach chorych nie będą montowane. Pozostają dwa istniejące klimatyzatory w suficie podwieszanym korytarza.

Fakturowanie na koniec miesiąca kalendarzowego według zaawansowania prac ( realnie wykonanych ) dla zadania nr1, jedną fakturą po realizacji i odbiorze dla zadania nr 2 i 3. Termin płatności wystawionej faktury wynosi 30 dni.

Jeśli są Państwo zainteresowani to proszę o przesłanie wypełnionego Formularza oferty.

Ofertę należy przesłać do dnia 08.09.2017r. godz. 10.00 na adres Szpitala,

(nr fax. 52 32-55-664), e-mail t.chmielewski@wsoz.pl

Minimalny okres udzielenia gwarancji na przedmiot zamówienia wynosi 36 miesięcy.

Prace należy rozpocząć niezwłocznie po podpisaniu umowy.

Maksymalny termin realizacji poszczególnych zadań wynosi:

Pakiet nr 1	- 40 dni licząc od daty podpisania umowy

Pakiet nr 2	- 21 dni licząc od daty podpisania umowy

Pakiet nr 3	- 30 dni licząc od daty podpisania umowy

Prace należy wykonać bez udziału podwykonawców.

Zamawiający zleci wykonanie zamówienia wykonawcy, który złoży najkorzystniejszą ofertę.

Kryteria wyboru oferty:

Cena	- 90%

Okres udzielanej gwarancji – 10 %

Osoba przewidziana do kontaktu w sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia, przeprowadzenia wizji lokalnej p. Tomasz Nowosad – Kier. Sekcji Technicznej  tel. 52/ 32 55 692;  kom. 502509926

Osoba przewidziana w sprawach proceduralnych – p. Tadeusz Chmielewski

tel. 52/32 55 664

Z poważaniem

Załączniki do zaproszenia:

- Formularz oferty

- Projekt umowy

- Posiadana dokumentacja

Załącznik nr 1 do zaproszenia

FORMULARZ OFERTOWY

| Wykonawca ……………………………………………….. ……………………………………………….. ……………………………………………….. OFERTA Wojewódzki Szpital Obserwacyjno-Zakaźny im. Tadeusza Browicza ul. Św. Floriana 12 85-030 Bydgoszcz W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: „Wykonanie adaptacji pomieszczeń IIp. w budynku A na szpitalny oddział zunifikowany „ nr sprawy 22/2017 |
| --- |
| DANE WYKONAWCY: Osoba upoważniona do reprezentacji Wykonawcy/ów i podpisująca ofertę:………………..…………………………………. Wykonawca/Wykonawcy:……………..……………..………………………………………….……….…………….……………...….………... ………………………………………………………………………………………………………..…….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………... Adres:………………………………………………………………………………………………………..……..……..……..…... …….………………………………wa na Wykonawcyania,ac rozwojowych (Dz. owych na inwestycje w zakresie dużej infrastrukt.………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………... Osoba odpowiedzialna za kontakty z Zamawiającym:.…………………………………………..……………………………………….. Dane teleadresowe na które należy przekazywać korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem: faks………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………… e-mail………………………………………………………………………ji o …………………………………………………………………………………………………………….….…..……………… Adres do korespondencji (jeżeli inny niż adres siedziby): ……………………………………………………….……………………….. ……………………………………………………………………………………………………………………...……………………………………………… |
| OFEROWANY PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Wykonanie adaptacji pomieszczeń IIp. w budynku A na szpitalny oddział zunifikowany |
| CENA OFERTOWA: Niniejszym oferuję realizację przedmiotu zamówienia za CENĘ OFERTOWĄ***nia za ŁĄCZNĄ CENĘ OFERTOWĄ**riumma w rozdziale III SIWZmacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, konania zamówienia, a: Zadanie nr 1 Wartość netto oferty wynosi………………………… PLN Wartość brutto oferty wynosi ………………………..PLN Okres udzielanej gwarancji na wykonane prace …………………. miesięcy ( min. 36 miesięcy ) 1. Robocizna (stawka godzinowa netto) - …………… zł 2. Koszty pośrednie - ………..% 3. Koszty zakupu - ………..% 4. Zysk - ………..% 5 ……….. VAT % Zadanie nr 2 Wartość netto oferty wynosi………………………… PLN Wartość brutto oferty wynosi ………………………..PLN Okres udzielanej gwarancji na wykonane prace …………………. miesięcy ( min. 36 miesięcy ) 1. Robocizna (stawka godzinowa netto) - …………… zł 2. Koszty pośrednie - ………..% 3. Koszty zakupu - ………..% 4. Zysk - ………..% 5 ……….. VAT % Zadanie nr 3 Wartość netto oferty wynosi………………………… PLN Wartość brutto oferty wynosi ………………………..PLN Okres udzielanej gwarancji na wykonane prace …………………. miesięcy ( min. 36 miesięcy ) 1. Robocizna (stawka godzinowa netto) - …………… zł 2. Koszty pośrednie - ………..% 3. Koszty zakupu - ………..% 4. Zysk - ………..% 5 ……….. VAT % |
| OŚWIADCZENIA: w cenie naszej oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia; zapoznaliśmy się z dokumentacją oraz wzorem umowy i nie wnosimy do nich zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w nich zawarte; uważamy się za związanych niniejszą ofertą na okres 30 dni licząc od dnia otwarcia ofert (włącznie z tym dniem); akceptujemy, iż zapłata za zrealizowanie zamówienia nastąpi jedną fakturą wystawioną po odebraniu prac za zadanie nr 2 i 3 w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury; dla zadania nr 1 faktury miesięczne z terminem płatności do 30 dni po odebraniu prac za dany miesięczny okres i otrzymaniu prawidłowo wystawionej faktury |
| ZOBOWIĄZANIA W PRZYPADKU PRZYZNANIA ZAMÓWIENIA: zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego; osobą upoważnioną do kontaktów z Zamawiającym w sprawach dotyczących realizacji umowy jest ......................................................................................................................................................................... e-mail: ………...……........………….…………………..……....….tel./fax: .....................................................………………..; ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………........................................................................................................................................................... |
| PODWYKONAWCY: Wykonawca wykona wszystkie prace bez udziału podwykonawcy |
| ………………………………………………………. pieczęć Wykonawcy | ...................................................................................... Data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy |

Załącznik nr 2

U M O W A    Nr  22/2017

zawarta w dniu ………………… r. w Bydgoszczy

pomiędzy:

Wojewódzkim Szpitalem Obserwacyjno-Zakaźnym im. Tadeusza Browicza  w 85-030 Bydgoszczy, ul. Św. Floriana 12, wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego-Rejestru Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej pod nr KRS  0000063531, NIP 554-22-12-988, reprezentowanym przez:

…………………………………………………………………

zwanym w dalszej treści umowy „Zamawiający”

a

…………………………………………………………………………………

z siedzibą w ……………………….., ul. ………….., NIP …………………….,

Regon ………………….zwanym dalej „Wykonawcą", reprezentowanym przez:

……………………………………………………………………

zwanym w dalszej treści umowy „Wykonawca”

§1

- Na podstawie przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr 22/2017 oraz oferty z dn. ………………… złożonej w ww. postępowaniu, Wykonawca  zobowiązuje się do wykonania prac polegających na wykonaniu robót remontowo-budowlanych w zakresie ……………………………………………………

- Prace zostaną wykonane w następującym obiekcie:

budynki Wojewódzkiego Szpitala Obserwacyjno-Zakaźnego im. Tadeusza Browicza w

Bydgoszczy ul. Św. Floriana 12

- Roboty wykonane będą z materiałów Wykonawcy. Użyte materiały odpowiadać powinny co do jakości wymogom stawianym wyrobom dopuszczonym do obrotu i stosowania w budownictwie, oraz z materiałów otrzymanych od Zamawiającego ( w tym materiałów z rozbiórki ).

- Wykonawca zobowiązany jest stosować materiały najlepszego gatunku, posiadające wszelkie wymagane świadectwa, atesty czy certyfikaty, które przedstawi na każde żądanie Zamawiającego, zapis nie dotyczy materiałów otrzymanych od Zamawiającego.

- Wykonawca oświadcza, że jest uprawniony oraz posiada niezbędne kwalifikacje i zasoby do pełnej realizacji przedmiotu niniejszej umowy.

§2

- Do realizacji zadań przez Wykonawcę związanych z realizacją niniejszej umowy

w szczególności należy:

a. Wykonanie prac remontowo-budowlanych wskazanych przez Zamawiającego zgodnie z

stawkami złożonymi w ofercie

b. Zapewnienie zaplecza robót;

c. Uzgodnienie godzin przeprowadzania prac  z upoważnionym  przedstawicielem

Zamawiającego;

d. Utrzymanie miejsca wykonania robót w należytym stanie, uporządkowanie miejsca

wykonania robót po ich zakończeniu oraz przekazanie go Zamawiającemu;

e. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia kadry i nadzoru z wymaganymi

uprawnieniami. Użyty do prac sprzęt i materiały muszą spełniać wymagania norm

technicznych;

f. Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania porządku w czasie realizacji prac;

g. Wykonawca po wykonaniu zamówienia zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu

certyfikatów na znak bezpieczeństwa oraz gwarancji producentów na zamontowane

urządzenia, sprzęt, w zakresie wykonanych instalacji Wykonawca przeprowadzi stosowne

pomiary, badani, próby itp. z których przekaże Zamawiającemu pozytywne wyniki

h.  Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia na własny koszt wszelkich szkód

spowodowanych przez Wykonawcę i powstałych w trakcie realizacji prac;

i.  Prace prowadzone są w czynnym obiekcie, dlatego należy zapewnić w każdym czasie możliwość

prawidłowego jego funkcjonowania

§3

1. Cena za wykonanie przedmiotu umowy zgodna z stawkami określonymi w ofercie i na

podstawie kosztorysów powykonawczych zatwierdzonych przez Zamawiającego.

Maksymalna wartość wykonanych prac nie może przekroczyć kwoty …………… zł brutto

2.  Strony stwierdzają, że wynagrodzenie określone w ust.1 zostało określone poprawnie z

pełną odpowiedzialnością Wykonawcy za interpretację danych i jest ono wystarczające

przez cały okres trwania niniejszej Umowy wraz z okresem gwarancyjnym bez

możliwości jej zmiany w trakcie trwania Umowy, oraz pokrywa wszystkie zobowiązania

Wykonawcy według Umowy i wszystko co konieczne dla właściwej realizacji i oddania

Zamawiającemu przedmiotu zamówienia oraz niezwłocznego usunięcia usterek i

dokonania potrzebnych napraw w okresie gwarancyjnym.

§4

1. Strony ustalają termin realizacji zamówienia  na:

rozpoczęcie prac  ………...2017r.

zakończenie prac ………….2017r.

Termin uznaje się za dotrzymany jeżeli przed jego upływem Wykonawca dokona

pisemnego zgłoszenia gotowości do odbioru.

2. Zamawiający przystąpi do odbioru robót w terminie do 5 dni od daty pisemnego zgłoszenia

przez Wykonawcę gotowości do odbioru.

3. W przypadku stwierdzenia wad przy odbiorze Zamawiający ustali w protokole termin na

ich usunięcie.

4. W przypadku stwierdzenia wad nie nadających się do usunięcia i uniemożliwiających

użytkowanie przedmiotu zgodnie z przeznaczeniem Wykonawca wykona przedmiot

umowy ponownie bez dodatkowego wynagrodzenia.

§5

- Należność, o której mowa w § 3, zostanie uregulowana przez Zamawiającego w terminie 30 dni od dnia otrzymania faktury, wystawionej przez Wykonawcę po dokonaniu odbioru miesięcznego etapu wykonania prac ( zapis dotyczy zadania nr 1 ). Jedną fakturą po zakończeniu i odbiorze prac ( zapis dotyczy zadania nr 2 i 3 )

- Wykonawca wystawi faktury miesięczne po dokonaniu odbioru prac będących przedmiotem wystawianej faktury.

- Strony uzgodniły, że zapłata należności będzie dokonana w formie przelewu na konto Wykonawcy podane na fakturze VAT.

- Strony postanawiają, że zapłata następuje w dniu obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

- W przypadku nieterminowej płatności należności Wykonawca ma prawo naliczyć
Zamawiającemu odsetki ustawowe za każdy dzień zwłoki.

§6

- Strony ustanawiają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy w formie kar umownych.

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

a. za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,5% ceny brutto

określonej w § 3 ust. 1 za każdy dzień zwłoki,

b. za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze wysokości 0,5% ceny

brutto określonej w § 3 ust. 1  za każdy dzień zwłoki,

c. z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn występujących po stronie Wykonawcy

w wysokości 10% ceny brutto określonej w § 3 ust. 1.

3.  Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy z

przyczyn występujących po stronie Zamawiającego w wysokości 10% ceny brutto

określonej w § 3 ust. 1

4.  Jeżeli zastrzeżona kara nie pokryje poniesionej przez Zamawiającego szkody może

on dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych.

§7

1.  W  razie  wystąpienia   istotnej  zmiany  okoliczności   powodującej,  że  wykonanie

umowy nie leży w  interesie  publicznym,  czego  nie   można  było  przewidzieć  w  chwili

zawarcia umowy,   Zamawiający    może   odstąpić   od   umowy   w   terminie   30  dni  od

powzięcia  wiadomości o powyższych okolicznościach,  w  takim  przypadku  Wykonawca

może  żądać  jedynie  wynagrodzenia   należnego mu  z  tytułu  wykonania  części

umowy.

2. Zakazuje  się  zmian postanowień  zawartej  umowy  w  stosunku  do  treści  oferty, na

podstawie    której     dokonano    wyboru    Wykonawcy

§8

Ryzyko odpowiedzialności za bezpieczeństwo związane z prowadzeniem prac na terenie budowy ponosi Wykonawca.

§9

- Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na okres ….. miesięcy.

- Dokumenty gwarancyjne, wystawione będą przez Wykonawcę w dniu podpisania protokołu odbioru.

- Warunki gwarancji są jednolite przez cały okres jej obowiązywania.

- Wykonawca zobowiązuje się dokonywać bezpłatnych napraw gwarancyjnych nie później niż w ciągu 7 dni od chwili zgłoszenia uszkodzenia. Przez naprawę rozumie się całkowite usunięcie usterki bądź ustalenie za zgodą Zamawiającego terminu zakończenia naprawy.

- Wykonawca pokrywa wszelkie koszty związane z naprawami gwarancyjnymi.

- Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia mechaniczne przedmiotu umowy powstałe z winy Zamawiającego.

- Zamawiającemu przysługują uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne sprzętu niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego.

- Jeżeli Wykonawca nie stawi się u Zamawiającego w celu stwierdzenia wad lub usterek oraz nie udzieli odpowiedzi pisemnej na reklamację w terminie 3 dni liczonych od dnia zgłoszenia lub nie usunie wad lub usterek w terminie 7 dni, lub innym ustalonym terminie z Zamawiającym, Zamawiającemu przysługuje prawo dokonania naprawy na koszt Wykonawcy – bez utraty praw wynikających z udzielonych przez Wykonawcę rękojmi i gwarancji.

- Jeżeli w wykonaniu obowiązków z tytułu gwarancji Wykonawca dokonał napraw, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili naprawy lub dostarczenia rzeczy wolnej od wad.

- Termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas potrzebny na usunięcie wad lub usterek.

- Jeżeli producenci materiałów, urządzeń elementów wyposażenia użytych lub wbudowanych przez Wykonawcę przy realizacji przedmiotu umowy udzielają gwarancji na okres dłuższy niż wskazany w ustępie 1 niniejszego paragrafu – Wykonawca jest zobowiązany do odpowiedniego przedłużenia okresu gwarancji na te materiały, urządzenia i elementy udzielonej Zamawiającemu.

- Zamawiający może dochodzić roszczeń wynikających z gwarancji także po upływie terminu, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, jeżeli zgłosił wadę lub usterkę przed upływem tego terminu.

§ 10

Wykonawca deklaruje wykonanie w 100% wszelkich prac przez pracowników firmy

bez udziału podwykonawców.

§11

Wszelkie zmiany postanowień niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§12

Właściwym dla rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§13

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.

§14

Wszelkie załączniki stanowią integralną część niniejszej umowy.

§15

1. Wykonawca ustanawia kierownika  w osobie …………………… nr telefonu kontaktowego:

…………… nr uprawnień budowlanych …………………..

2. Upoważnionym do reprezentowania interesów Zamawiającego w sprawach związanych z realizacją robót budowlanych zadania jest Pan ………………, nr telefonu kontaktowego: ……………

§16

Wszelką korespondencję należy kierować na adres Wojewódzki Szpital Obserwacyjno-Zakaźny im. Tadeusza Browicza w Bydgoszczy

§17

Umowę sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach po 2 dla każdej ze stron.

ZAMAWIAJĄCY 					                  WYKONAWCA