Bydgoszcz 2018.05.16

dot. Przetargu nieograniczonego poniżej 5.548..000 Euro na zadanie:

Remont i dostosowanie pomieszczeń szpitala zakaźnego na potrzeby Regionalnego

Centrum Wspomagania Czynności Wątroby z Oddziałem Anestezjologii i

Intensywnej Terapii i odcinka wysoce zakaźnego w Wojewódzkim Szpitalu

Obserwacyjno – Zakaźnym  im. Tadeusza Browicza z siedzibą  w Bydgoszczy

Nr 546989-N-2018 z dnia 23.04.2018r.

Nr post. 022/7/2018

Do wykonawców

biorących udział w postępowaniu

Do dnia 15.05.2018r wpłynęły następujące pytania dotyczące prowadzonego postępowania:

1. Poz. 2 przedmiaru budowlanego zawiera błąd. Wymiary okien z pustaków szklanych do demontażu zgodnie z dokumentacją to 100x180 w ilości 6 szt. W przedmiarze błędny wymiar 1,0x0,80. Prosimy o poprawienie przedmiaru.

Odp. Przedmiar został skorygowany.

2. . Poz. 9 przedmiaru budowlanego błędny obmiar. Zgodnie z dokumentacją do remontu są wszystkie pomieszczenia z wyjątkiem 0.24 Brudownik. Pow. posadzek do zerwania zgodnie z inwentaryzacją obejmuje następujące pom.: 0.1, 0.5, 0.6, 0.7, 0.10, 0.11, 0.14, 0.15, 0.16, 0.17, 0.18, 0.19, 0.20, 0.21, 0.22, 0.25, 0.26, 0.29, 0.30, 0.31, 0.38.

Łączna pow. tych pom. to 225,908 m2 natomiast w przedmiarze jest 215,80 m2. Prosimy o poprawienie przedmiaru.

Odp. Przedmiar został skorygowany.

3. Poz. 10 przedmiaru budowlanego błędny obmiar. Zgodnie z dokumentacją do remontu są wszystkie pomieszczenia z wyjątkiem 0.24 Brudownik. Pow. posadzek do zerwania zgodnie z inwentaryzacją obejmuje następujące pom.: 0.2, 0.3, 0.4, 0.8, 0.9, 0.12, 0.13, 0.23, 0.28, 0.32, 0.33, 0.34, 0.35, 0.36, 0.37.

Łączna pow. tych pom. to 69,317 m2 natomiast w przedmiarze jest 54,28 m2. Prosimy o poprawienie przedmiaru.

Odp. Przedmiar został skorygowany.

4. Poz. 12 przedmiaru budowlanego błędny obmiar. Zgodnie z dokumentacją do remontu są wszystkie pomieszczenia z wyjątkiem 0.24 Brudownik. Pow. sufitów do demontażu z płyt g-k zgodnie z inwentaryzacją obejmuje następujące pom.: 0.2, 0.3, 0.4, 0.8, 0.9, 0.10, 0.12, 0.13, 0.14, 0.16, 0.17, 0.18, 0.19, 0.20, 0.21, 0.22, 0.23, 0.28, 0.30, 0.32, 0.33, 0.35, 0.36, 0.37.

Łączna pow. tych pom. to 108,131 m2 natomiast w przedmiarze jest 90,80 m2. Prosimy o poprawienie przedmiaru.

Odp. Przedmiar został skorygowany.

5. W przedmiarze robót budowlanych brak demontażu stolarki okiennej. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru.

Odp. Przedmiar został skorygowany.

6. Poz. 13,14 uwzględniają demontaż ościeżnic. Natomiast brak demontażu skrzydeł drzwiowych. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru.

Odp. Przedmiar został skorygowany.

7. Po dokonaniu wizji lokalnej w dniu 26.04.2018 okazuję się że należy uzupełnić przedmiar o demontaż parapetów zew. i wew. tam gdzie będzie demontaż istniejącej stolarki okiennej. Prosimy o uzupełnienie.

Odp. Przedmiar został skorygowany.

8. Po dokonaniu wizji lokalnej w dniu 26.04.2018 okazuję się że należy uzupełnić przedmiar o demontaż istniejących odbojnic. Prosimy o uzupełnienie.

Odp. Przedmiar został skorygowany.

9. Po dokonaniu wizji lokalnej w dniu 26.04.2018 okazuję się że należy uzupełnić przedmiar o demontaż rur spustowych ze ściany w miejscu dobudowy szybu windowego wraz z przedsionkiem. Prosimy o uzupełnienie.

Odp. Przedmiar został skorygowany.

10. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru o demontaż rynien wraz z rurą spustową z łącznika który będzie do rozbudowy. Prosimy o uzupełnienie.

Odp. Przedmiar został skorygowany.

11. Po dokonaniu wizji lokalnej w dniu 26.04.2018 okazuję się że należy uzupełnić przedmiar o demontaż opaski z kostki brukowej wraz z krawężnikami w miejscu dobudowy szybu windowego wraz z przedsionkiem. Prosimy o uzupełnienie.

Odp. Przedmiar został skorygowany.

12. Po dokonaniu wizji lokalnej w dniu 26.04.2018 okazuję się że należy uzupełnić przedmiar o demontaż instalacji odgromowej na remontowanym łączniku. Prosimy o uzupełnienie.

Odp. Przedmiar został skorygowany.

13. Po dokonaniu wizji lokalnej w dniu 26.04.2018 okazuję się że należy uzupełnić przedmiar o demontaż drabiny powyżej istniejącego łącznika oraz poniżej od strony południowej. Prosimy o uzupełnienie.

Odp. Przedmiar został skorygowany.

14. Prosimy o wskazanie czy należy uwzględnić montaż komunikacji na istniejący dach. Jeśli tak prosimy o wskazanie rozwiązania i uzupełnienie przedmiaru.

Odp. Tak, należy uwzględnić montaż komunikacji na istniejący dach.

Drabinę, która jest zamontowana nad łącznikiem należy przed zabudowaniem łącznika zlikwidować. Natomiast drabinę w narożniku łącznika i ściany budynku “C” (lokalizacja zewnętrzna) należy przedłużyć na dach nadbudowanego łącznika.

Powyższe zostało skorygowane w przedmiarze.

15. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru budowlanego o skucie cokołu istniejącej płyty zgodnie z rys. K1

Odp. Przedmiar został skorygowany.

16. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru budowlanego o podbicie istniejącej płyty fund. zgodnie z rys. K4

Odp. Przedmiar został skorygowany.

17. Roboty związane z wyburzeniem, wykuciem otworów w poz. 6,7,8 przedmiaru budowlanego wynika, że łączna ilości to ok. 36,32 m3. Z naszych obliczeń wynika, że roboty związane z tym zakresem to ilość ok. 54,419 m3. Prosimy o zweryfikowanie ilości tego zakresu i ewentualne poprawienie przedmiaru. Siedziba ul. Harfowa 34 80-298 Gdańsk tel./fax: +48 58 522 34 44/45 e-mail: biurogdansk@tbinvest.pl Oddział Warszawa ul. Zwoleńska 131 A lok. 4 04-761 Warszawa tel. +48 604 453 007 e-mail: biurowarszawa@tbinvest.pl Oddział Bydgoszcz ul. Nakielska 243a 85-391 Bydgoszcz tel./fax: +48 52 348 84 44/45 e-mail: biurobydgoszcz@tbinvest.pl NIP 584 135 29 35 Regon 191314569 Nr konta bankowego RAIFFEISEN BANK POLSKA SA o/Gdańsk 94 1750 1325 0000 0000 0430 66 43 www.tbinvest.pl

Odp. Przedmiar został skorygowany.

18. Jw. Jeśli się okaże, że zakres powyższych prac jest większy prosimy o aktualizację pozycji dotyczącej wyniesienia, wywozu i utylizacji gruzu.

Odp. Przedmiar został skorygowany.

19. Zgodnie z inwentaryzacją należy ze ścian w niektórych pomieszczeniach usunąć płytki. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru.

Poniżej przesyłamy wykaz w których pom. należy skuć i w jakiej ilości:

Pom. 0.2 – 18,56 m2

Pom. 0.4 – 33,68 m2

Pom. 0.8 – 8,38 m2

Pom. 0.9 – 15,38 m2

Pom. 0.12 – 11,90 m2

Pom. 0.13 – 12,90 m2

Pom. 0.16 – 18,023 m2

Pom. 0.17 – 20,67 m2

Pom. 0.18 – 14,04 m2

Pom. 0.19 – 12,65 m2

Pom. 0.20 – 19,38 m2

Pom. 0.21 – 21,10 m2

Pom. 0.22 – 45,60 m2

Pom. 0.28 –15,82 m2

Pom. 0.32 – 6,98 m2

Pom. 0.33 – 12,62 m2

Pom. 0.34 – 27,54 m2

Pom. 0.35 – 12,97 m2

Pom. 0.36 – 13,94 m2

Odp. Przedmiar został skorygowany.

20. Zgodnie z inwentaryzacją należy ze ścian w niektórych pomieszczeniach usunąć wykładzinę. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru.

Poniżej przesyłamy wykaz w których pom. należy usunąć i w jakiej ilości:

Pom. 0.26 – 60,11 m2

Pom. 0.6 – 15,94 m2

Pom. 0.38 – 9,38 m2

Odp. Przedmiar został skorygowany.

21. Dotyczy posadowienia płyty fundamentowej PF.1.

W projekcie budowlanym na rys. K4 posadowienie płyty na głębokości – 4,87= 33,31 mnpm natomiast na projekcie wykonawczym posadowienie tej samej płyty jest na poziomie – 5.14= 33,04 mnpm.

Wg opinii geotechnicznej zaleca się posadowienie płyty na poziomie 32,50mnpm.

Prosimy o podanie ostatecznej głębokości posadowienia płyty fundamentowej PF.1.

Odp. Płytę podszybia należy posadawiać na poziomie podanym w projekcie wykonawczym konstrukcji czyli na poziomie -5.14m poniżej projektowanego "zera" budynku.

22. Zgodnie z opinią geologiczną należy zastosować wypłycenie płyty fundamentowej na podsypce piaskowo-żwirowej prosimy o uzupełnienie przedmiaru robót o ten zakres.

Odp. Zagłębienie płyty fundamentowej zostało ustalone w oparciu o minimalne wymagania głębokości podszybia dźwigu. Zalegający w poziomie posadowienia nasypowy grunt nienośny należy w całości usunąć do poziomu występowania rodzimego piasku nośnego (głębokość od 3.2m do 3.6m względem poziomu terenu). Grunt należy zastąpić piaskiem średnim zagęszczanym mechanicznie warstwami o miąższości max.30cm do wskaźnika zagęszczenia Js=0.98.

Przedmiar został skorygowany.

23. Prosimy o uzupełnienie robót związanych z wymianą gruntów pod wykonanie warstwy P1 zgodnie z przekrojami ponieważ grunt nośny znajduje się na gł. 3,60 poniżej terenu wg. opinii geologicznej.

Odp. Na całości obszaru rozbudowy należy wykonać wymianę zalegających nasypowych gruntów nienośnych. Grunty zastąpić piaskiem średnim zagęszczanym mechanicznie warstwami o miąższości max.30cm do wskaźnika zagęszczenia Js=0.98.

Przedmiar został skorygowany.

24. Wg. przekroju 3-3 warstwę P2 należy wykonać pod projektowaną płytę PF1. Brak pozycji w przedmiarze na wykonanie tych robót. Pozycje w przedmiarze robót bud. 48-53 nie uwzględniają tych prac. Prosimy o uzupełnienie.

Odp. Przedmiar został skorygowany.

25. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru budowlanego o zastosowanie siatki zbrojącej zgodnie z warstwą P1 po pozycji 53.

Odp. W przedmiarze przyjęto zbrojenie rozproszone.

26. W przedmiarze robót budowlanych brakuje wywiezienia ziemi po robotach ziemnych. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru.

Odp. Przedmiar został skorygowany.

27. W przedmiarze robót budowlanych brakuje utylizacji ziemi po robotach ziemnych. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru.

Odp. Przedmiar został skorygowany.

28. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru budowlanego o montaż nadproży 2xL19N-120.

Odp. Przedmiar został skorygowany.

29. Prosimy o wskazanie parametrów technicznych silosa tlenowego. Brak wytycznych w dokumentacji.

Odp. W opisie do projektu wykonawczego instalacji sanitarnych jest zapis:

Jako główne źródło tlenu projektuje się przewoźną stację zgazowania ciekłego tlenu typu EURO-CYL o pojemności 1000l - zbiornik ciekłego tlenu z parownicą atmosferyczną dostosowany do posadowienia na zewnątrz budynku.

Dane techniczne zbiornika:

−      pojemność całkowita brutto      996m3,

−      pojemność użyteczna               946m3,

−      pojemność O2 dla 0bar            611Nm3,

−      pobór gazu O2                         27,5Nm3/h

−      waga całkowita                        2115kg

Przed niekontrolowanym wzrostem ciśnienia parownica jest zabezpieczona zaworem bezpieczeństwa.

Dodatkowo załączam kartę techniczną zbiornika.

30. Wg. dokumentacji na istniejących ścianach należy skuć odparzone tynki. Prosimy o wskazanie ilości i uzupełnienie przedmiaru.

Odp. Nie wykonujemy skuwania istniejących tynków. Przyjęto płytowanie istniejących ścian.

31. Wg. dokumentacji należy usunąć stare powłoki malarskie. Prosimy o wskazanie ilości i uzupełnienie przedmiaru.

Odp. Nie wykonujemy usuwania starych powłok malarskich. Przyjęto płytowanie istniejących ścian.

32. Zgodnie ze sztuką budowlaną w pomieszczeniach mokrych należy wykonać izolację przeciwwilgociową np. w folii płynnej pod projektowanymi wykładzinami. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru o powyższy zakres prac.

Odp. Przedmiar został skorygowany.

33. Po dokonaniu wizji lokalnej w dniu 26.04.2018 stwierdzono, że w przedmiarze robót brakuje demontażu obróbek blacharskich z dachu łącznika. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru.

Odp. Przedmiar został skorygowany.

34. Na istniejącym dachu łącznika występuje komin. Na rzutach łącznika brakuje tego elementu. Czy istniejący komin jest do rozbiórki? Jeśli tak prosimy o uzupełnienie przedmiaru o ten zakres.

Odp. Komin jest zwieńczeniem pojedynczego kanału wentylacyjnego, biegnącego w ścianie zewnętrznej łącznika. Do rozbiórki jest przeznaczony nadmurowany odcinek komina ponad istniejącym dachem łącznika. Ponieważ nowoprojektowany strop żelbetowy łącznika P.3 zasłoni wylot kanału należy zapewnić jego drożność poprzez wykonanie przebicia w ścianie zewnętrznej łącznika pod projektowaną płytą żelbetową P.3 i zakończenie kanału kratką wentylacyjną.

Przedmiar uzupełniono.

35. Jw. Jeśli powyższy zakres prac zostanie powiększony prosimy o zaktualizowanie pozycji na wyniesienie, wywóz i utylizację gruzu.

Odp. Przedmiar został skorygowany.

36. W poz. 32 przedmiaru budowlanego błędna ilość pow. ścian żelbetowych na wykonanie szybu windowego. Prosimy o oprawienie przedmiaru na ilość 181,012 m2.

Odp. Przedmiar został skorygowany.

37. W przedmiarze robót brakuje pozycji na wykonanie nadszybia windowego oznaczonego jako płyta P.5. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru.

Odp. Przedmiar został skorygowany.

38. W opisie technicznym założono stolarkę zewnętrzną jako PCV natomiast w zestawieniu stolarki aluminium EI60 prosimy o określenie co należy ująć w wycenie.

Odp. Należy przyjąć stolarkę okienną zgodnie z zestawieniem w projekcie wykonawczym [rys. nr 13.ZESTAWIENIE OKIEN]

39. W przedmiarze robót budowlanych w poz. 42 nie uwzględniono całkowitej masy montażu Belki Bs. 1 o wadze 1 098,40 kg wg. rys. K14 prosimy o uzupełnienie przedmiaru.

Odp. Uwzględniono w przedmiarach

40. W przedmiarze robót budowlanych nie uwzględniono zbrojenia na nadszybie windy P.5 wg. rys. K19 prosimy o uzupełnienie przedmiaru.

Odp. Przedmiar został skorygowany.

41. W przedmiarze robót budowlanych nie uwzględniono zbrojenia na nadproża N.1 wg. rys. K9 prosimy o uzupełnienie przedmiaru.

Odp. Przedmiar został skorygowany.

42. W przedmiarze robót budowlanych nie uwzględniono zbrojenia na wieniec W.1 wg. rys. K10 prosimy o uzupełnienie przedmiaru.

Odp. Przedmiar został skorygowany.

43. W przedmiarach brakuje robót związanych z wykuciem w stropie otworów, wykonaniem stóp betonowych wg rys. K21. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru.

Odp. Przedmiar został skorygowany.

44. Poz. 56, 57, 58, 59 przedmiaru budowlanego prosimy o poprawienie ilości pow. dachu. Na 47,507 m2.

Odp. Przedmiar został skorygowany.

45. Poz. 70 przedmiaru budowlanego prosimy poprawienie ilości drzwi: drzwi o wym. 0,90x2,00 jest 23 szt. Drzwi 0,80x2,00 jest 3 szt.

Odp. Przedmiar został skorygowany.

46. Poz. 73 przedmiaru budowlanego prosimy o poprawienie przedmiaru. Okien 03 jest 3 szt. a nie 2.

Odp. Przedmiar został skorygowany.

47. W rzucie podstawowym parteru w projekcie wykonawczym w legendzie jest oznaczenie S.4, które nie występuje na żadnej ze ścian. Prosimy o wskazanie w których miejscach będzie występował ten rodzaj ścian,

Odp. Przedścianka S.4 nie występuje w projekcie.

48. W poz. 85 przedmiaru budowlanego uwzględniono okładziny z płyt g-k prosimy o wskazanie pomieszczeń w których będzie występował ten zakres prac ponieważ w projekcie brak informacji.

Odp. Płytowanie obejmuje wszystkie istniejące ściany.

49. Urządzenia aktywne - zgodnie z zapisami Przedmiaru - switch 48-port zgodnie z wymaganiami Inwestora. Prosimy o podanie wymagań?

Odp. 1 x switch 48-port, 4 SFP 1 GB: DLink DGS-1210-52

50. Urządzenia aktywne - zgodnie z zapisami Przedmiaru - switch 48-port PoE zgodnie z wymaganiami Inwestora. Prosimy o podanie wymagań?

Odp. 1 x switch 24-port, 4 SFP 1GB: DLink DGS-1210-28P

51. SSP ma być modernizacją istniejącego, prosimy o podanie producenta istniejącego systemu SSP.

Odp. Zgodnie z przekazaną przez szpital dokumentacją archiwalną jest to system DETECT 3004 plus.

52. Instalacja KD wg dokumentacji ma być spójna z systemem istniejącym, prosimy o podanie producenta istniejącej instalacji KD.

Odp. Zgodnie z przekazaną przez szpital dokumentacją archiwalną jest to system zintegrowany z SSWiN SATEL INTEGRA.

53. Instalacja przywoławcza wg dokumentacji ma być spójna z systemem istniejącym, prosimy o podanie producenta istniejącej instalacji przywoławczej.

Odp. System bezprzewodowy oparty na tablicy synoptycznej SPA-1000 (Gorke electronic)

54. W związku z specjalistycznym zakresem wyceny oraz okresem majówkowym, który wiąże się z licznymi urlopami i trudnościami w pozyskaniu ofert od podwykonawców,

prosimy o przesunięcie terminu składania ofert na 28.05.2018r. Zmiana terminu pozwoli Oferentowi na przygotowanie rzetelnej i wartościowej oferty oraz zapewni porównywalność złożonych ofert.

- Odp. Zgodnie z udzieloną odpowiedzią z dnie 09.05.2018r. termin składania ofert został przedłużony  do dnia 28.05.2018r. godz. 10.45. Otwarcie ofert nastąpi 28.05.2018r. o godz. 11.00.

55. Pozycja 28 przedmiaru budowlanego zawiera błędną ilość izolacji pionowych z emulsji asfaltowych. Wg naszych obliczeń powinno być 98,687 m2 a nie 52,610 m2. Prosimy o poprawienie przedmiaru.

Odp. Przedmiar został skorygowany.

- Pozycja 43 przedmiaru budowlanego wg naszych wyliczeń ilość robót jest na poziomie 10,21 m3. Prosimy o poprawienie przedmiaru.

Odp. Przedmiar został skorygowany.

- Prosimy o uzupełnienie przedmiaru budowlanego o montaż płyt OSB3 pod obróbki blacharskie na attykach.

Odp. Przedmiar został skorygowany.

- Prosimy o uzupełnienie przedmiaru budowlanego o docieplenie ścian attyk.

Odp. Przedmiar został skorygowany.

- Poz. 60 przedmiaru budowlanego zakłada wykonanie obróbek w ilości 10,341 m2. Według naszych wyliczeń powinno być 19,188 m2.

Odp. Przedmiar został skorygowany.

- Poz. 61 przedmiaru budowlanego dotyczy ocieplenia ścian z wełny mineralnej wg naszych wyliczeń zakres prac jest w ilości 145,44 m2. Prosimy o poprawienie przedmiaru.

Odp. Przedmiar został skorygowany.

- Poz. 77 - 79 przedmiaru budowlanego prosimy o wskazanie jakiego pomieszczenia dotyczy ten zakres.

Odp. Dotyczy warstw podsadzkowych na nowych płytach stropowych łącznika.

- SSP – brak w projekcie zasilań i sterowania klapami wydzielenia pożarowego. Prosimy o uzupełnienie dokumentacji.

Odp. Dokumentacja została skorygowana:

- naniesiono lokalizację siłowników klap p.poż. oraz modułów SSP do ich sterowania – plan instalacji niskoprądowych poziomu 0

- naniesiono schemat zasilania siłowników klap p.poż. – plan instalacji niskoprądowych poziomu 0

Przedmiar został skorygowany.

- CCTV – w dokumentacji jest tylko ilość kamer, prosimy o wskazanie gdzie je podłączyć oraz udzielenie informacji czy istniejący rejestrator jest w wykonaniu IP i czy posiada 7 wolnych wejść.

Odp. Wymagany jest osobny, nowy rejestrator, który należy umieścić na stanowisku monitoringu pielęgniarki dyżurującej z możliwością podłączenia do sieci LAN.

Przedmiar został skorygowany.

- LAN – z opisu technicznego wynika, że urządzenia aktywne należy dobrać zgodnie z wymaganiami Inwestora. Prosimy o podanie wymagań Inwestora co do urządzeń aktywnych w sieci komputerowej LAN.

Odp. 1 x switch 24-port, 4 SFP 1GB: DLink DGS-1210-28P

1 x switch 48-port, 4 SFP 1 GB: DLink DGS-1210-52

- Proszę o sprecyzowanie czy do w/w przetargu Zamawiający będzie zamawiał wraz z montażem punkty poboru gazów medycznych (podtynkowe, nadtynkowe, panele nadłóżkowe, kolumny, mosty)

Odp. W zakresie projektu jest dostarczenie i montaż paneli naściennych OAIT szt.4

Wymogi paneli:

Uchwyty przystosowane do montażu pomp infuzyjnych mak 11

Uchwyt przystosowany do mocowanie sprzętu diagnostycznego

Uchwyt pulpitowy do pomp infuzyjnych

Gniazda tlenu 2 szt.

Gniazda sprężonego powietrza 2 szt.

Gniazdo próżni 1 szt.

Gniazdo komputerowe 4 szt.

Gniazdo 230V 15 szt.

Gniazdo ekwipotencjalne 1 szt.

Skorygowano przedmiar.

66. W przedmiarze pozycja 323 jest „dodatek do podejść pod punkty poboru gazów medycznych – 31 szt.”

Odp. Przedmiar został skorygowany.

67. Z rysunku nr 11 – projekt wykonawczy mamy:

3 szt. kolumna intensywnej terapii – sala OAIT

1 szt. kolumna intensywnej terapii – sala OAIT pediatria/izolatorium

Proszę o przesłanie specyfikacji tych kolumn

Odp. Kolumny intensywnej terapii to naścienne panele OAIT. Specyfikacja paneli zgodnie z  odpowiedzią na pkt.11

68. Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie obróbki dachowe, montaż rynien i rur spustowych mają być z blachy powlekanej.

Odp.  Potwierdzamy.

69. Prosimy o potwierdzenie braku konieczności montażu odbojnic ściennych.

Odp. Potwierdzamy, występują tylko osłony narożników ścian.

70. Pozycja 86 przedmiaru budowlanego zawiera błędną ilość tynków cem-wap. do wykonania. Zgodnie z dokumentacją projektową należy wytynkować szyb windy wraz ze ścianami projektowanej nadbudowy. Zgodnie ze sztuką budowlaną należy również wykonać tynki na projektowanych uzupełnieniach ścian wg naszych obliczeń powinno być 353,047 m2 a nie 69,703 m2. Prosimy o poprawienie przedmiaru.

Odp. Przedmiar uzupełniono.

71. Zgodnie z przekrojem warstwy D1 należy zabezpieczyć konstrukcję stalową dachu do R30 np. systemem PROMATECT – brak w przedmiarze zakresowych robót. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru.

Odp. Przedmiar uzupełniono.

72. Prosimy o potwierdzenie, że wyposażenie medyczne, takie jak: panele medyczne, kolumny intensywnej terapii, jest poza zakresem oferty. W innym przypadku prosimy o udostępnienie szczegółowej specyfikacji wyposażenia medycznego, która będzie zawierała ilości oraz parametry jakie poszczególnych urządzenia powinny spełniać.

Odp. W zakresie projektu jest dostarczenie i montaż paneli pionowych naściennych 4szt. Ich specyfikacja była odpowiedzią na pytanie 65. Przedmiar został uzupełniony.