Załącznik nr 5

Przegląd, czyszczenie, konserwacja  i dezynfekcja wentylacji mechanicznej i klimatyzacji w budynkach szpitala przy ul. Św. Floriana 12 i w przychodni na ul. Kurpińskiego 5 wraz  z wymianą filtrów i naprawą niesprawnych elementów

W celu dokładnego oszacowania przedmiotu zamówienia należy przeprowadzić wizję lokalną.

Dokumentacja techniczna do wglądu w siedzibie Zamawiającego

Ogólny opis  instalacji wentylacji mechanicznej nawiewno wywiewnej oraz klimatyzacji objętej zamówieniem z podziałem na budynki.

I.   Budynek  E

Zespoły N1/W1, N2/W2, N3/W3 obsługują pomieszczenia warsztatowe

Zespół N5 i N6 nawiewają powietrze do pomieszczeń szatni, wywiew za pomocą wentylatorów kanałowych

Zespół N7/W7 obsługuje pomieszczenia lekarza, pielęgniarek oraz pom. socjalne z 10% podciśnieniem.

Zespół N9/W9 obsługuje pomieszczenia części brudnej centralnej sterylizacji z 10% podciśnieniem.

Zespół  N10/W10 i N11/W11 pomieszczenia centralnej sterylizacji z 10% nadciśnieniem

Obsługuje eównież pomieszczenia sterylizatora gazowego + wentylacja awaryjna wywiewna za pomocą wentylatora dachowego.

Zespół N12/W12 obsługuje pomieszczenia boksów badań z 10% podciśnieniem.

Zespoły N21/W21 obsługują sale chorych na I piętrz z 10% podciśnieniem,

Zespoły N31/W31 obsługują sale chorych na  II piętrz z 10% podciśnieniem

Zespół  N41/W41 obsługuje sale chorych na  III piętrz z 10% podciśnieniem

Zespół  N22/W22 obsługuje pom. personelu medycznego z wszystkich oddziałów

Zespół  N23/W23 obsługuje pokoje zabiegowe

Zespół N24 nawiewa powietrze do komunikacji na oddziałach

Centrale wentylacyjne i wentylatory wywiewne

Centrale wentylacyjne zespołów N9/W9, N10/W10, N11/W11, N12/W12, N21/W21, N22/W22, N23/W23, N31/W31, M41/W41 zlokalizowane w kondygnacji technicznej poddasza. Nawiew powietrza wspólną czerpnią, wywiew powietrza wyrzutnia ścienną

Część nawiewna central składa się z:

- bloku filtracji z filtrem EU3 lub EU4,

- bloku odzysku ciepła z wymiennikiem krzyżowym (z wyjątkiem centrali nawiewnej N24

- bloku nagrzewnicy wodnej

- bloku chłodnicy

- bloku wentylatora z silnikiem z regulacją liczby obrotów,

- bloku filtracji z filtrem EU7 lub EU8.

Część wywiewna central składa się z:

- bloku filtracji z filtrem EU3 lub EU4,

- bloku wentylatora z silnikiem z regulacją liczby obrotów,

- bloku filtracji z filtrem klasy S (z wyjątkiem central N10/W10.N11/W11),

- bloku odzysku ciepła z wymiennikiem krzyżowym (z wyjątkiem centrali nawiewnej N24.

Centrale wyposażone w układ automatycznej regulacji i sterowania wraz rozdzielnicami. Rozwiązania oparte o programowalne sterowniki.

Centrale nawiewno-wywiewne podwieszone zespołów N1/W1, N2/W2, N3/W3, N7/W7 umieszczone pod stropem piwnic i parteru wyposażone są w wentylatory nawiewny i wywiewny, krzyżowy wymiennik ciepła, filtry oraz nagrzewnicę wodną. Centrale sterowane SA regulatorem wydajności

Chłodzenie powietrza

Układ chłodniczy z agregatem wody lodowej, chłodzonym powietrzem. Moc chłodnicza agregatu 75,5 kW, parametry wody schłodzonej 7/12°C. W agregacie czynnik chłodniczy R 407. Jako zabezpieczenie przed zamarzaniem dodano do wody 35% glikolu etylenowego.

Wykaz filtrów:

1. Filtr kieszeniowy Typ: KB7/8/600

Klasa: F7/EU7

Wymiary: 592x592x600						2 szt.

2. . Filtr kieszeniowy Typ: KB4/6/300

Klasa: G4/EU4

Wymiary: 592x592x600						2 szt.

3. . Filtr kieszeniowy Typ: KX7/5/600

Klasa: F7/EU7

Wymiary: 428x287x600						6 szt.

4. . Filtr kieszeniowy Typ: KX4/4/300

Klasa: G4/EU4

Wymiary: 428x287x300						12 szt.

5.Filtr absolutny powietrza (HEPA)

Typ: FA – 13/50

Klasa filtru: H13

Wymiary: 405x405x150  (wydajność 440m³/h)			2 szt.

6. Filtr absolutny powietrza (HEPA)

Typ: FA – 13/50

Klasa filtru: H13

Wymiary: 405x405x80  (wydajność 440m³/h)			1 szt.

7. Filtr absolutny powietrza (HEPA)

Typ: FA – 13/50

Klasa filtru: H13

Wymiary: 202x202x80  (wydajność 100m³/h)			1 szt.

8. Filtr kieszeniowy Typ: KB7/8/600

Klasa: F7/EU7

Wymiary: 592x592x600						4 szt.

9.  Filtr kieszeniowy Typ: KB4/6/300

Klasa: G4/EU4

Wymiary: 592x592x300						4 szt.

10. Filtr kieszeniowy Typ: KX7/5/600

Klasa: F7/EU7

Wymiary: 428x287x600						16 szt.

11. Filtr kieszeniowy Typ: KX4/4/300

Klasa: G4/EU4

Wymiary: 428x287x300						32 szt.

12. Filtr kieszeniowy Typ: KX7/5/600

Klasa: F7/EU7

Wymiary: 428x428x600						2 szt.

13. Filtr kieszeniowy Typ: KX4/4/300

Klasa: G4/EU4

Wymiary: 428x428x300						4 szt.

Naprawy instalacji ciepła i chłodu technologicznego w budynku E w zakresie:

Wymiana zaworów trójdrogowych wraz z siłownikami i uruchomieniem systemu przy centralach wentylacyjnych N24, N12W12, N21W21, N9W9, N41W41, N22W22 N10W10

- zawory trójdrogowe wraz z siłownikami 10 szt. ,

- wymiana (spuszczenie glikolu, napełnienie, naprawa izolacji, uruchomienie i testy układów).

Klimatyzatory typu split:

- gabinet endoskopii 2 szt.

- pomieszczenie UPS 1 szt.

Instalacja chłodnicza w pomieszczeniu na odpady medyczne

wyposażona w jednostkę wewnętrzną przysufitową i agregat zewnętrzny ze sprężarką inwerterową.

II.   Budynek A

1) Centrala wentylacyjna VBW N1 W1  (Obsługuje kuchnię wyposażona w rekuperator z odzyskiem ciepła ok. 50%

nawiew Zestaw filtrów: filtr kasetonowy G4

- FD 592x1105x100-G4/2szt

- FD 287x1105x100-G4/1szt

wyciąg Zestaw filtrów: Filtr tłuszczowy

- FT-738X1250X50-G2/2szt

wyciąg Zestaw filtrów: filtr kasetonowy G4

- FD 592x1105x100-G4/2szt

- FD 287x1105x100-G4/1szt

2) Centrala wentylacyjna VBW N2 W2 doprowadza powietrze do magazynów żywności

nawiew Zestaw filtrów: filtr kasetonowy G4

- FD 592x490x100-G4/1szt

wyciąg Zestaw filtrów: filtr kasetonowy G4

- FD 592x490x100-G4/1szt

3) N4 W4 obsługuje pokoje chorych na parterze

nawiew Zestaw filtrów: filtr kieszeniowy F5

- FK 592x490x500-F5/1szt

wyciąg Zestaw filtrów: filtr kieszeniowy F5

- FK 592x490x500-F5/1szt

wyciąg Zestaw filtrów: filtr kasetonowy G4

- FD 457x457x292-H13/1szt

4) N5 realizuje nawiew powietrza do komunikacji, kuchni oddziałowej oraz zmywalni na parterze, do poczekalni i komunikacji przychodni na I piętrze

nawiew Zestaw filtrów: filtr kasetonowy G4

- FD 592x490x100-G4/1szt.

5) N6W6 obsługuje gabinet zabiegowy na parterze i na I piętrze

nawiew Zestaw filtrów: filtr kieszeniowy F5

- FK 592x490x500-F5/1szt.

wyciąg Zestaw filtrów: filtr kieszeniowy F5

- FK 592x490x500-F5/1szt.

wyciąg Zestaw filtrów: filtr kasetonowy G4

- FD 457x457x292-H13/1szt.

6) N7W7 obsługuje laboratorium biologii molekularnej

nawiew Zestaw filtrów: filtr kieszeniowy F5

- FK 592x592x500-F5/1szt.

nawiew Zestaw filtrów: filtr kieszeniowy F7

- FK 592x592x590-F7/1szt.

nawiew Zestaw filtrów: filtr kasetonowy G4

-  457x610x292-H13/1szt.

wyciąg Zestaw filtrów: filtr kieszeniowy F5

- FK 592x592x500-F5/1szt.

wyciąg Zestaw filtrów: filtr kieszeniowy F7

- FK 592x592x590-F7/1szt.

wyciąg Zestaw filtrów: filtr kasetonowy G4

-  457x610x292-H13/2szt.

7) N8W8 obsługuje laboratorium diagnostyczne wyposażone w rekuperator odzysk ciepła ok. 50%

nawiew Zestaw filtrów: filtr kieszeniowy F5

- FK 592x592x500-F5/2szt.

nawiew Zestaw filtrów: filtr kieszeniowy F7

- FK 592x592x590-F7/2szt.

wyciąg Zestaw filtrów: filtr kieszeniowy F7

- FK 592x592x590-F7/2szt.

wyciąg Zestaw filtrów: filtr kasetonowy G4

-  457x610x292-H13/1szt.

Klimatyzacja

# Agregat zewnętrzny AJY198LALH o nominalnej mocy chłodniczej min. 61,5 kW i poborze mocy elektrycznej nie większej niż 17,35 kW. Jest to modułowy układ dwóch agregatów AJY108LALH i AJYA90LALH połączonych wspólną instalacją chłodniczą, sterującą i zasilającą.

# KLIMATYZATORY

3 szt. klimatyzatorw ASYG24LF + AOYG24LF wyposażony w jednostkę wewnętrzną ścienną i agregat  zewnętrzny ze sprężarką inwerterową.

- nominalna moc chłodnicza 7.1 kW

- czynnik chłodniczy R410a

1 szt. klimatyzator ASYG14LE + AOYG14LE  wyposażony w jednostkę wewnętrzną ścienną i agregat zewnętrzny ze sprężarką inwerterową.

- nominalna moc chłodnicza 4.0 kW

- czynnik chłodniczy R410a

Agregaty WODA LODOWA

Agregat wody lodowej chłodzony powietrzem zlokalizowany  na przyziemiu, posadowiony na wylewce betonowej  i połączony instalacją chłodniczą do wymienników wodnych zamontowanych w centralach wentylacyjnych. Agregat o mocy chłodniczej 102 kW wyposażony jest w trzy sprężarki typu scroll, które połączone są w jeden obieg chłodniczy. Czynnikiem chłodniczym jest mieszanina wody lodowej 6/12 z 35% glikolem propylenowym. Agregat zawiera moduł hydrauliczny ze zbiornikiem buforowym o pojemności 400 litrów i pompą obiegową.

Agregat doposażony jest kontrolę skraplania, pozwalającą na elektroniczną regulację prędkości obrotowej wentylatorów skraplacza obniżając głośność oraz pozwalając na pracę agregatów w opcji chłodzenia nawet do temperatury zewnętrznej -20[C].

Wymiary 3550 x 1100 x 2220 mm (dł./szer./wys.), masa robocza 1625 kg.

## Instalacja chłodnicza .

WODA CHŁODNICZA

Czynnikiem wody chłodniczej będzie mieszanka wody z glikolem etylowym o stężeniu 35%.

Instalacja wody chłodniczej  zrównoważona hydraulicznie przez zawory równoważące firmy Tour&Anderson. Zawory w wyposażeniu posiadają króćce pomiarowe umożliwiające pomiar przepływu oraz spadek ciśnienia.

INSTALACJA FREONOWA

Instalację freonową od agregatów chłodniczych do klimatyzatorów  z rur miedzianych łączonych przez spawanie lutem twardym.

Temperatura odparowania freonu R410A +5oC, temperatura skraplania +35oC.

Podsumowanie - Wykaz filtrów dla central w bud. A jw.

filtr kasetonowy G4

- FD 592x1105x100-G4/4szt.

- FD 287x1105x100-G4/2szt.

- FD 592x490x100-G4/3szt.

filtr kieszeniowy F5

- FK 592x490x500-F5/4szt.

- FK 592x592x500-F5/4szt.

filtr kasetonowy G4

- FD 457x457x292-H13/2szt.

-  457x610x292-H13/3szt.

filtr kieszeniowy F7

- FK 592x592x590-F7/6szt.

Wentylacja mechaniczna w RTG – centrala wentylacyjna  w wc przy RTG. Centrala nawiewna współpracuje z wentylatorem  wyciągowym

Na układ wentylacji mechanicznej składa się centrala nawiewna HERMES-APN-1 FD-NE-W-T-FK7  prod. Clima-Product usytuowana pod stropem pomieszczeń sanitarnych oraz rozdzielnica RSW.

Układ obejmuje centralę nawiewną wyposażoną w wentylator, nagrzewnicę elektryczną, filtr wstępny EU 4 i wtórny EU 7 oraz przepustnicę. Wywiew realizuje wentylator kanałowy.

Klimatyzatory typu split:

II pietro

- laboratorium (pom. kierownika, balkon od strony południowej) 2 szt.

I pietro

- OOZ oddział zunifikowany klimatyzator w suficie podwieszanym (korytarz) 2 szt.

- RTG klimatyzator Whirpool Inventer AMD-051 z filtrem COMBO (w tym HEPA) 1 szt.

- USG split 2 szt.

- EKG split 1 szt.

- pozostałe pomieszczenia na piętrze 3 szt.

Parter

- pomieszczenie pielęgniarki oddziałowej 1 szt.

- pomieszczenie na leki 2 szt.

- pomieszczenie UPS 1 szt,

Piwnica

Pomieszczenia kuchni 4 szt.

III.   Budynek C

Układ wentylacyjny N1/W1/W1.1s/W1.2s/W1.3s

Układ obsługuje pomieszczenia ogólne zgodnie z rysunkiem schematu wentylacyjnego. Układ pracuje w okresie użytkowania pomieszczeń. Praca układu jest zrealizowana w oparciu o centralę nawiewną N1 oraz centralę wywiewną W1 oraz wentylatory kanałowe wywiewne W1.1s, W1.2s i W1.3s. Praca centrali wentylacyjnej i wentylatorów ma być ze sobą zblokowana.

Dane centrali wentylacyjnej N1:

 wydajność pierwotna centrali 1000 m3/h

 wydajność projektowana 1005m3/h

 przewidywany spręż dyspozycyjny dla instalacji 240Pa

 przewidywany spręż do doboru wentylatora 240*15%=~280Pa

 spręż dyspozycyjny istniejącego wentylatora ~400Pa

Parametry zasilania elektroenergetycznego:

 napięcie 400V

 moc silnika 0,55kW

Wyposażenie istniejącej centrali :

a) króćce wlotowe

b) sekcja filtra kieszeniowego EU5

c) sekcja wentylatora

d) sekcja nagrzewnicy wodnej

– temperatura powietrza za nagrzewnicą +24°C

– moc nagrzewnicy 14,8kW

– parametry czynnika ogrzewczego 80/60°C

e) sekcja chłodnicy wodnej

– temperatura powietrza przed chłodnicą +32°C

– temperatura powietrza za chłodnicą +16°C

– moc chłodnicy 8,0kW

– parametry wody lodowej 5/10°C

f) sekcja filtra wtórnego: EU9;

g) przepustnica z siłownikiem i króćce wylotowe.

Dane centrali wentylacyjnej W1:

 wydajność pierwotna centrali 1000 m3/h

 wydajność projektowana 495m3/h

 przewidywany spręż dyspozycyjny dla instalacji 240Pa

 przewidywany spręż do doboru wentylatora 240*15%=~280Pa

 spręż dyspozycyjny istniejącego wentylatora ~400Pa

Parametry zasilania elektroenergetycznego:

 napięcie 400V

 moc silnika 0,75kW

Wyposażenie centrali :

a) króćce wlotowe

b) sekcja filtra kieszeniowego EU5

c) sekcja wentylatora

d) sekcja filtra wtórnego: EU7;

e) sekcja filtra absolutnego: EU13;

f) przepustnica z siłownikiem i króćce wylotowe.

Dane  wentylatora wywiewnego W1.1s;TD-350/125; Venture Industries:

Układ wywiewny z pomieszczeń sanitarno-higienicznych:

 wydajność 110m3/h

  spręż dyspozycyjny dla instalacji 40Pa

  spręż do doboru wentylatora 40*10%=~50Pa

Parametry zasilania elektroenergetycznego:

 napięcie 230V

 moc silnika 0,022kW

Wentylator wyposażyć w regulator RMB.

Dane  wentylatora wywiewnego W1.2s:

Układ wywiewny z pomieszczenia  brudownika w którym jest zlokalizowany wentylator osiowy .

Wentylator:

 wydajność 25m3/h

 przewidywany spręż dyspozycyjny dla instalacji 20Pa

 przewidywany spręż do doboru wentylatora 20*10%=~25Pa

Parametry zasilania elektroenergetycznego:

 napięcie 230V

 moc silnika ~0,10kW

Dane wentylatora wywiewnego W1.3s;TD-160/100N; Venture Industries:

Układ wywiewny z pomieszczenia porządkowego 0.08:

 wydajność 20m3/h

 przewidywany spręż dyspozycyjny dla instalacji 25Pa

 przewidywany spręż do doboru wentylatora 25*10%=~30Pa

Parametry zasilania elektroenergetycznego:

 napięcie 230V

 moc silnika 0,012kW

Wentylator wyposażyć w regulator RMB.

Awaria któregokolwiek z wentylatorów ma powodować wyłączenie się pozostałych wentylatorów w danym układzie wentylacyjnym.

4.14.4 Układ wentylacyjny N2/W2

Układ obsługuje pomieszczenie OAIT Izolatkę oraz pomieszczenia przyległej łazienki i dekontaminacji. Układ pracuje non/stop. Praca układu jest zrealizowana w

oparciu o  centralę nawiewną N2 oraz centralę wywiewną W2 . Praca central wentylacyjnych jest ze sobą zblokowana.

Dane centrali wentylacyjnej N2:

 wydajność pierwotna centrali 1000 m3/h

 wydajność projektowana 800m3/h

 spręż dyspozycyjny istniejącego wentylatora ~350Pa

Parametry zasilania elektroenergetycznego:

 napięcie 400V

 moc silnika 4,0kW

Wyposażenie centrali :

a) króćce wlotowe

b) sekcja filtra kieszeniowego EU5

c) sekcja wentylatora

d) sekcja nagrzewnicy wodnej wstępnej

– temperatura powietrza za nagrzewnicą +33°C

– moc nagrzewnicy 17,8kW

– parametry czynnika ogrzewczego 80/60°C

e) sekcja chłodnicy wodnej

– temperatura powietrza przed chłodnicą +32°C

– temperatura powietrza za chłodnicą +22°C

– moc chłodnicy 13,0kW

– parametry wody lodowej 5/10°C

f) sekcja nagrzewnicy wodnej wtórnej

– temperatura powietrza za nagrzewnicą +24°C

– moc nagrzewnicy 4,0kW

– parametry czynnika ogrzewczego 80/60°C

a) sekcja nawilżacza parowego

– napięcie 400V

– moc elektryczna 18,0kW

g) sekcja filtra wtórnego: EU7;

h) przepustnica z siłownikiem i króćce wylotowe.

Danej centrali wentylacyjnej W2:

 wydajność pierwotna centrali 1200 m3/h

 wydajność projektowana 1290m3/h

 spręż dyspozycyjny istniejącego wentylatora ~350Pa

Parametry zasilania elektroenergetycznego:

 napięcie 400V

 moc silnika 0,75kW

Wyposażenie centrali :

a) króćce wlotowe

b) sekcja filtra kieszeniowego EU5

c) sekcja wentylatora

d) sekcja filtra wtórnego: EU7;

e) sekcja filtra absolutnego: EU13;

f) przepustnica z siłownikiem i króćce wylotowe.

4.14.5 Układ wentylacyjny N3/W3o/W3.1s/W3.2s/W1.3s

Układ obsługuje pomieszczenia ogólne. Układ pracuje w

okresie użytkowania pomieszczeń. Praca układu jest zrealizowana w oparciu o centralę nawiewną N5 oraz wentylatory kanałowe wywiewne W3.1s, W3.2s i W3o. Praca centrali wentylacyjnej i wentylatorów jest ze sobą zblokowana.

Dane  centrali wentylacyjnej N3:

 wydajność pierwotna centrali 1000 m3/h

 wydajność projektowana 965m3/h

 przewidywany spręż dyspozycyjny dla instalacji 150Pa

 przewidywany spręż do doboru wentylatora 150*10%=~170Pa

 spręż dyspozycyjny istniejącego wentylatora ~350Pa

Parametry zasilania elektroenergetycznego:

 napięcie 400V

 moc silnika 0,37kW

Wyposażenie centrali :

a) króćce wlotowe

b) sekcja filtra kieszeniowego EU5

c) sekcja wentylatora

d) sekcja nagrzewnicy wodnej

– temperatura powietrza za nagrzewnicą +24°C

– moc nagrzewnicy 12,8kW

– parametry czynnika ogrzewczego 80/60°C

e) sekcja chłodnicy wodnej

– temperatura powietrza przed chłodnicą +32°C

– temperatura powietrza za chłodnicą +18°C

– moc chłodnicy 8,5kW

– parametry wody lodowej 5/10°C

f) przepustnica z siłownikiem i króćce wylotowe.

Dane wentylatora wywiewnego W3.1s; TD-350/125; Venture Industries:

Układ wywiewny z pomieszczenia myjni sprzętu:

 wydajność 160m3/h

 przewidywany spręż dyspozycyjny dla instalacji ~110Pa

Parametry zasilania elektroenergetycznego:

 napięcie 230V

 moc silnika 0,20kW

Wentylator wyposażyć w regulator.

Dane  wentylatora wywiewnego W3.2s; VENT-125; Venture Industries:

Układ wywiewny z pomieszczeń higieniczno-sznitarnych:

 wydajność 170m3/h

 przewidywany spręż dyspozycyjny dla instalacji ~120Pa

Parametry zasilania elektroenergetycznego:

 napięcie 230V

 moc silnika 0,05kW

Wentylator wyposażyć w regulator RMB.

Dane  wentylatora wywiewnego W3o: VENT-125; Venture Industries

Układ wywiewny z pomieszczenia szatni czystej i magazynu sprzętu:

 wydajność 170m3/h

 przewidywany spręż dyspozycyjny dla instalacji ~120Pa

Parametry zasilania elektroenergetycznego:

 napięcie 230V

 moc silnika 0,05kW

Wentylator wyposażyć w regulator RMB.

Awaria któregokolwiek z wentylatorów ma powodować wyłączenie się pozostałych wentylatorów w danym układzie wentylacyjnym.

4.14.6 Układ wentylacyjny N4/W4

Układ obsługuje pomieszczenie OAIT. Układ pracuje non/stop. Praca układu jest zrealizowana w oparciu o nową centralę nawiewno-wywiewną N2/W2 z odzyskiem

ciepła. Pomieszczenie jest chłodzone i ogrzewane powietrzem wentylacyjnym. Wymagane warunki wilgotności powietrza w pomieszczeniu 40-60%. Ze względu na małą ilość miejsca na montaż central zostały zaprojektowane dwa odrębne bloki nawiewne oraz centrala wywiewna. Centrale zlokalizowano w miejscu dwóch istniejących central przeznaczonych d o usunięcia. Centrale posadowić bezpośrednio na podłodze w wentylatorni na konstrukcjach własnych central o wysokości 10cm.

Dane  centrali wentylacyjnej N4:

 Wydajność 3900m3/h

 spręż dyspozycyjny dla instalacji ~280Pa

 przewidywany spręż do doboru wentylatora 280*10%=~310Pa

Parametry zasilania elektroenergetycznego:

 napięcie 400V

 moc silnika 2,2kW

Wyposażenie centrali dla części nawiewnej Blok I:

a) króćce wlotowe

b) przepustnica powietrza zewnętrznego z siłownikiem

c) sekcja filtra kieszeniowego EU5

d) sekcja wentylatora

a) sekcja wymiennika glikolowego

– moc wymiennika 39,9kW

– temperatura powietrza zewnętrznego - 18°C

– temperatura powietrza wywiewanego dla zimy +24°C

– temperatura powietrza za wymiennikiem +12,3°C

– sprawność wymiennika 72,2%

e) sekcja chłodnicy wodnej

– temperatura powietrza przed chłodnicą +32°C

– temperatura powietrza po osuszaniu +10°C

– temperatura powietrza za chłodnicą +18°C

– moc chłodnicy 46,7kW

– parametry wody lodowej 5/10°C

– opory przepływu czynnika 47,69kPa

b) sekcja nagrzewnicy wodnej

– temperatura powietrza przed nagrzewnicą +7,3°C

– temperatura powietrza za nagrzewnicą +29°C

– moc nagrzewnicy 28,6kW

– parametry czynnika ogrzewczego 80/60°C

– opory przepływu czynnika 11,1kPa

c) króćce wylotowe.

Wymiary dla Bloku I :

a) szerokość 980mm

b) wysokość 790mm

c) długość 3350mm

d) masa szacunkowa 1217kg

e) króćce przyłączeniowe szer.x wys. 800x600

f) strona obsługowa lewa

Centrala posadowiona na podłodze w Wentylatorni.

Wyposażenie centrali dla części nawiewnej Blok II:

a) króćce wlotowe

b) sekcja filtra wtórnego: EU9;

b) sekcja nawilżacza parowego

– napięcie 400V

– moc elektryczna 45,15kW

– wydajność 56,4kg/h

c) króćce wylotowe.

Wymiary i ciężar dla Bloku II :

a) szerokość 980mm

b) wysokość 790mm

dostawa bez konstrukcji własnej centrali

c) długość 2400mm

d) króćce przyłączeniowe szer.x wys. 800x600

e) strona obsługowa prawa

Centrala posadowiona na Bloku II.

Dane  centrali wentylacyjnej W4:

 wydajność dla nawiewu 4185m3/h

 spręż dyspozycyjny dla instalacji ~380Pa

 przewidywany spręż do doboru wentylatora 380*10%=~420Pa

Parametry zasilania elektroenergetycznego:

 napięcie 400V

 moc silnika 2,2kW

Wyposażenie centrali:

a) króćce wlotowe

b) przepustnica powietrza wyrzutowego z siłownikiem

c) sekcja filtra kieszeniowego EU5

d) sekcja wymiennika glikolowego - współpraca z N4

e) sekcja wentylatora

f) przepustnica z siłownikiem i króćce wylotowe.

Wymiary i ciężar:

a) szerokość 980mm

b) wysokość 790mm

c) długość 2200mm

wysokość centrali nie obejmuje kształtownika stanowiącego konstrukcję własną centrali

na potrzeby niniejszego opracowania przyjęto wysokość tego kształtownika 100mm

d) króćce przyłączeniowe szer.x wys. 800x600

e) strona obsługowa prawa

Centrala posadowiona na podłodze w Wentylatorni.

## Instalacja klimatyzacji

Inst. wody lodowej

Na potrzeby  centrali N4 przewidziano wytwornicę wody lodowej typ WPEBE1065

z modułem hydraulicznym VenaClima.

Wytwornica zlokalizowana  na dachu budynku.

Parametry charakterystyczne wytwornicy wody lodowej:

Moc chłodnicza: 59,4kW

Zasilanie: ~400V, 23,3kW

Wymiary (dł.×szer.×wys): 2708×1108×1895mm

Masa: 700kg

Parametry instalacji wody lodowej wynoszą 5/10°C. Instalacja napełniona  roztworem

glikolu 35%. Instalacja zabezpieczona  przed nadmiernym wzrostem ciśnienia poprzez:

− naczynie wzbiorcze o pojemności 35l i zawory bezpieczeństwa które są na wyposażeniu wytwornicy wody lodowej.

System schładzania powietrza parter

Oparty o system bezpośredniego odparowania, tzn. zbiorczych rurociągów freonowych łączących jednostki wewnętrzne z układem skraplacza zewnętrznego – system Multi Split. Wyjścia na dach instalacji przy wykorzystaniu istniejących kominów wentylacji grawitacyjnej.

Jednostki zewnętrzne posadowione na konstrukcjach systemowych lub stalowych na dachu budynku.

W pomieszczeniach znajdują się  naścienne klimatyzatory. Sterowanie chwilową wydajnością jednostek wewnętrznych w pomieszczeniach za pomocą pilotów bezprzewodowych.

Instalacja pracować będzie w oparciu o czynnik chłodniczy R410A.

SYSTEMY VRF piwnica , pierwsze i drugie piętro

Instalacja klimatyzacji  w oparciu o system wysokiej efektywności energetycznej typu VRF seria V-II produkcji Fujitsu. Jest to modułowy systemem  klimatyzacji, w  którym do  jednej  jednostki  zewnętrznej można podłączyć wiele jednostek  wewnętrznych. Technologia VRF wykorzystuje zmienny przepływ ekologicznego czynnika chłodniczego 410A.

Agregaty (pompa ciepła) wyposażone są w podwójnie rotacyjne sprężarki inwerterowe, których prędkość obrotowa zmienia się w celu dostosowania do zapotrzebowania na chłód wewnątrz pomieszczeń.

Jednostki zewnętrzne systemów VRF  zlokalizowane na dachu budynku C i umieszczone na konstrukcjach wsporczych. Dla wyznaczonych pomieszczeń  urządzenia typy Split z możliwością pracy całorocznej.

Agregat zewnętrzny AJY126LALH o nominalnej mocy chłodniczej min. 40 kW i poborze mocy elektrycznej nie większej niż 11,53 kW. Obciążenie układu nie powinno przekroczyć 132% przewymiarowania w stosunku do wydajności nominalnej podłączonych w systemie jednostek wewnętrznych. Zakres pracy agregatów dla trybu chłodzenia -15OC do +46OC.

- ścienne jednostki wewnętrzne ASYA09LACH:
11 szt. o nominalnej mocy chłodniczej min. 2,8 kW

- ścienne jednostki wewnętrzne ASYA12LACH:
1 szt. o nominalnej mocy chłodniczej min. 3,6 kW

- ścienne jednostki wewnętrzne opisane jako ASYA18LACH:
2 szt. o nominalnej mocy chłodniczej min. 5,6 kW

- kasetonowe jednostki wewnętrzne opisane jako AUXD24LALH:
1 szt. o nominalnej mocy chłodniczej min. 7,1 kW

KLIMATYZATORY

2 szt. klimatyzatorów ABYA36LB + AOYA36LF wyposażony w jednostkę wewnętrzną przysufitową i agregat zewnętrzny ze sprężarką inwerterową.

- nominalna moc chłodnicza 9.4 kW

- czynnik chłodniczy R410a

Agregat skraplający AOYG54LATT

Agregat skraplający chłodzony powietrzem zlokalizowany na dachu budynku  podłączony instalacją chłodniczą do wymiennika zamontowanego w centrali wentylacyjnej N6. Agregat o mocy chłodniczej 16 kW wyposażony jest w sprężarkę inwerter. Czynnikiem chłodniczym jest freon 410A. Agregat jest doposażony w moduł przyłączeniowy Impromat do komunikacji z centraląwentylacyjną.

Agregaty WODA CHŁODNICZA

- agregat wody chłodniczej CHA/K 131

Agregat wody lodowej chłodzony powietrzem zlokalizowany  na dachu budynku i połączony instalacją chłodniczą do wymienników wodnych zamontowanych w centralach wentylacyjnych. Agregat o mocy chłodniczej 30,9 kW wyposażony jest w sprężarkę typu scroll na czynniku 410A.. Czynnikiem chłodniczym jest mieszanina wody lodowej 6/12 z 35% glikolem propylenowym. Agregat zawiera moduł hydrauliczny ze zbiornikiem buforowym o pojemności 300 litrów i pompą obiegową.

Agregat doposażony jest w kontrolę skraplania, pozwalającą na elektroniczną regulację prędkości obrotowej wentylatorów skraplacza obniżając głośność oraz pozwalając na pracę agregatu w opcji chłodzenia nawet do temperatury zewnętrznej -20[C].

## Instalacja chłodnicza .

WODA CHŁODNICZA

Czynnikiem wody chłodniczej będzie mieszanka wody z glikolem etylowym o stężeniu 35%.

Instalacja wody chłodniczej  zrównoważona hydraulicznie przez zawory równoważące firmy Tour&Anderson. Zawory w wyposażeniu posiadają króćce pomiarowe umożliwiające pomiar przepływu oraz spadek ciśnienia.

INSTALACJA FREONOWA

Instalację freonową od agregatów chłodniczych do klimatyzatorów    z rur miedzianych łączonych przez spawanie lutem twardym.

Temperatura odparowania freonu R410A +5oC, temperatura skraplania +35oC.

Klimatyzatory typu split:

Pomieszczenia biurowe I i II piętro 20 szt.

Piwnica  - instalacja chłodnicza w pomieszczeniu UPS wyposażona w jednostkę wewnętrzną przysufitową i agregat zewnętrzny ze sprężarką inwerterową.

IV.   Budynek B

Klimatyzatory typu split:

II pietra  1 szt. pom. informatyków

Parter 2 szt. Apteka

V.  Wojewódzka Przychodnia Dermatologiczna i Chorób Zakaźnych na ul. Kurpińskiego

Trzy centrale wentylacyjne  (dla każdej kondygnacji nadziemnej osobna) z odzyskiem ciepła f-my Ekoklimat typ Eko Zefir RK-1500-UP o wydajności 1500m³/h zasilane elektrycznie. Filtry powietrza kanałowe. Nagrzewnica o mocy 6400 W z termostatem kontroli temperatury nawiewu i zabezpieczeniem termicznym.

Filtry powietrza świeżego i wywiewnego przeznaczone do czyszczenia lub wymiany.

Na kanałach nawiewnych zamontowane są  klimatyzatory kanałowe f-my FUJITSU Typ jednostki wew. ARY36F, Typ jednostki zew. AOY36F, moc chłodnicza 10,5 kW, pobór prądu 6,4 A, zużycie mocy 3,85 A, napięcie 400V,

Klimatyzatory typu split:

Piwnica  1 szt. pom. UPS