WOJEWÓDZKI SZPITAL OBSERWACYJNO ZAKAŹNY IM. TADEUSZA BROWICZA

ul. Św. Floriana 12 85-030 Bydgoszcz

centrala tel. 52  325-56-00  fax.52 32-55-664

Bydgoszcz 15.06.2020

Nr postępowania 9/2020

Zaproszenie do złożenia oferty

Jesteśmy zainteresowani zleceniem przeprowadzenia przeglądu instalacji gazów medycznych oraz technicznych w Wojewódzkim Szpitalu Obserwacyjno-Zakaźnym im. Tadeusza Browicza w Bydgoszczy

Opis przedmiotu zamówienia

Przegląd instalacji gazów medycznych oraz technicznych w Wojewódzkim Szpitalu Obserwacyjno-Zakaźnym im. Tadeusza Browicza w Bydgoszczy przy ul Św. Floriana 12

Zakres urządzeń objętych przeglądem:

Rozprężania tlenu

-bateria 12 butlowa								2 szt

- tablica redukcyjna DRAEGER RS80					1 szt

- tablica redukcyjna HGM 150						1 szt

Stacja pomp próżni

- pompa próżniowa TEPRO AT 63B						1 szt

Stacja sprężonego powietrza technicznego

-kompresor olejowy AIRPOL AB25						3 szt

Stacja sprężonego powietrza medycznego

-kompresor medyczny AIRPOL OP10					2 szt

-stacja przygotowania powietrza medycznego ECTROC ATM-AP6	2szt

Rurociągi oraz system kontrolno-pomiarowe

-tablice kontrolno-pomiarowe						10szt

-system stanu gazów								10szt

- końcowe punkty poboru gazów medycznych

a)punkt poboru tlenu							160szt

b)punkt poboru V							160szt

c)punkt poboru sprężonego powietrza				5szt

Procedury przeglądowe

Instalacja gazów

-kontrola mechanicznego działania punktów poboru

-sprawdzenia szczelności punktów poboru do gazów medycznych (tlenu, powietrza sprężonego oraz próżni)

-kontrola systemów alarmowych w zakresie ich funkcjonalności

-kontrola szczelności zaworów odcinających

-sprawdzenie nastaw zaworów nadmiarowych

-pomiar bezpieczeństwa elektrycznego paneli sterujących

Źródła zasilania gazów

-sprawdzenie szczelności połączeń gwintowanych

-sprawdzenie sprawności sygnalizacji alarmowej tablicy redukcyjnej

-kontrola nastaw reduktorów ciśnienia

-kontrola nastaw zaworów nadmiarowych

-sprawdzenie prawidłowości działania zaworów zwrotnych ramp butylowych

Stacja sprężarek oraz pomp próżniowych

-sprawdzenie szczelności połączeń gwintowanych

-sprawdzenie nastawy reduktorów ciśnienia

-kontrola nastawy zaworów nadmiarowych

-sprawdzenie sprawności manometrów kontrolnych

-wymiana oleju oraz kpl. części eksploatacyjnych

-wymiana filtrów powietrza oraz filtrów bakteryjnych

Przegląd należy przeprowadzić w ciągu 10 dni od otrzymania zlecenia, termin płatności 30 dni.

Jeśli są Państwo zainteresowani to proszę o przesłanie oferty cenowej na wykonanie przeglądu instalacji w zakresie i ilości zgodnej z opisem przedmiotu zamówienia.

Ofertę należy przesłać do dnia 19.06.2020r. godz. 10.00 (nr fax. 52 32-55-664), e-mail t.chmielewski@wsoz.pl

Zamawiający zleci wykonanie zamówienia wykonawcy, który złoży najkorzystniejszą ofertę.

Prosimy o podanie następujących danych w składanej ofercie:

- nazwy Wykonawcy …………………………

- adres Wykonawcy ………………………….

- NIP Wykonawcy …………………………….

- osoba do kontaktu/ przyjmowania zamówienia ………………………………. Tel. ………..

- tel/fax ……………………………….

- e- mail ……………………………….

- cenę netto/brutto za wykonane prace uwzględniającą wszelkie koszty w tym koszty dojazdu

- okres udzielanej gwarancji na wykonana usługę

z poważaniem