Bydgoszcz 2018.05.21

dot. Przetargu nieograniczonego poniżej 5.548.000 Euro na zadanie:

Remont i dostosowanie pomieszczeń szpitala zakaźnego na potrzeby Regionalnego

Centrum Wspomagania Czynności Wątroby z Oddziałem Anestezjologii i

Intensywnej Terapii i odcinka wysoce zakaźnego w Wojewódzkim Szpitalu

Obserwacyjno – Zakaźnym  im. Tadeusza Browicza z siedzibą  w Bydgoszczy

Nr 546989-N-2018 z dnia 23.04.2018r.

Nr post. 022/7/2018

Do wykonawców

biorących udział w postępowaniu

Do dnia 21.05.2018r wpłynęły następujące pytania dotyczące prowadzonego postępowania:

1 Prosimy o podanie zużycia ciekłego tlenu w ciągu miesiąca ze zbiornika EURO-CYL o

poj. 1000 dm³

Odp. Zamawiający przewiduje napełnienie lub wymianę zbiornika 1x w miesiącu.

2  Prosimy o informację w którym miejscu będzie usytuowany zbiornik EURO-CYL o

poj. 1000 dm³

Odp. Zbiornik będzie usytuowany zgodnie z przedstawioną mapą sytuacyjną.

3. Czy w związku z dostawą i posadowieniem zbiornika EURO-CYL o poj. 1000 dm³, ma

zostać wykonana instalacja doprowadzająca do punktów odbioru gazów medycznych ?

Odp. Instalacja ma zostać wykonana tylko do punktów poboru znajdujących się w projekcie przebudowywanego oddziału oraz ze zbiornika do istniejącej tlenowni, gdzie znajdują się baterie z tlenem medycznym zasilające szpital. Wykonać należy również utwardzone podłoże na którym zbiornik będzie postawiony oraz zabezpieczyć zbiornik prze dostępem osób nie uprawnionych. Wymiary utwardzonego placu to

2 m x 2 m, wysokość zabezpieczenia przed dostępem osób nie uprawnionych 2,5m.

Prace wykonać zgodnie z załączoną dokumentacją.

4. Czy nowy zbiornik EURO-CYL ma być rezerwą dla istniejącej tlenowni ?

Odp. Zbiornik EURO-CYL będzie stanowił podstawowe źródło zasilani szpitala w

tlen medyczny.

5. Czy nowy zbiornik EURO-CYL wymaga dodatkowej rezerwy ?

Odp. Zbiornik nie będzie wymagał dodatkowej rezerwy. Rezerwą dla zbiornika będą

istniejące 2 baterie składające się z 12 butli o pojemności 40 l. każda.

6.Prosimy o potwierdzenie, że pozostałe centrale gazów medycznych są istniejące i nie

wymagają modernizacji

Odp. Pozostałe istniejące centrale nie wymagają modernizacji.

7. Proszę o informację zwrotną czy na panelu jest wymagane oświetlenie (górne miejscowe,

dolne pacjenta – jeżeli nie to panel zmniejsza się o komorę i jest węższy)

Poproszę o zdjęcia tych uchwytów

- do montażu pomp infuzyjnej mak11

- do mocowania sprzętu diagnostycznego

- pulpitowy do pomp infuzyjne

Odp. Przykładowe rozwiązania paneli pionowych z uchwytami dostępne są na stronie

internetowej http://www.kendromed.pl/pl/oferta/panele/typ-pionowe

Zamawiający oczekuje rozwiązań zbliżonych do rozwiązań przedstawionych na

panelu IC1000 z pólkami bez szuflady. Na panelu nie jest wymagane oświetlenie.