Bydgoszcz 2019.04.10

dot. Przetargu nieograniczonego poniżej 5.548.000 Euro na zadanie:

Remont i dostosowanie pomieszczeń szpitala zakaźnego na potrzeby Regionalnego

Centrum Wspomagania Czynności Wątroby z Oddziałem Anestezjologii i

Intensywnej Terapii i odcinka wysoce zakaźnego w Wojewódzkim Szpitalu

Obserwacyjno – Zakaźnym  im. Tadeusza Browicza z siedzibą  w Bydgoszczy

Nr 526215-N-2019 z dnia 18.03.2019r.

Nr post. 022/7/2019

Do wykonawców

biorących udział w postępowaniu

Do dnia 10.04.2019r wpłynęły następujące pytania dotyczące prowadzonego postępowania:

1. Wymagania postawione Wykonawcy w §15 wzoru umowy dotyczące  umów z podwykonawcami oraz w §14, dotyczące kar za nieprzestrzeganie procedur określonych w tym paragrafie, naruszają postanowienia por. 6471 kodeksu cywilnego. Uchwalona przez Sejm w dniu 8 marca 2017r. nowelizacja artykułu 6471 kc wprowadziła nowe zasady solidarnej odpowiedzialności inwestora i wykonawcy za wynagrodzenie podwykonawców, w tym uproszczenie procedur zgłaszania podwykonawców. Istotną zmianę stanowi dokonywanie zgłoszenia bez konieczności przedstawienia inwestorowi umowy o

podwykonawstwo lub jej projektu oraz nie zgłoszenia każdego podwykonawcy inwestorowi. Inwestor odpowiada jedynie solidarnie za rozliczenie tylko zgłoszonych podwykonawców. W związku z tym wnosimy o przeredagowanie §14-15 wzoru umowy zgodnie z postanowieniami art. 6471 kc.

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w paragrafie 15 wzoru umowy.

2. Czy Zamawiający posiada pozwolenie na budowę? Prosimy o udostępnienie go Oferentom w formie elektronicznej na stronie zamówienia.

Odp. Zamawiający posiada pozwolenie na budowę wraz z projektem budowlanym.

Dokumentacja do wglądu w siedzibie zamawiającego.

3. Czy w związku z zapisami SIWZ pkt. XXI.4 oraz pkt. XIX.1 F) Wykonawca powinien złożyć do oferty kosztorysy wykonane na bazie własnych przedmiarów?

Odp. Z uwagi na fakt, iż wynagrodzenie zgodnie z projektem umowy jest ryczałtowe, Zamawiający oczekuje ostatecznego wynagrodzenia, które pozwala na pełną realizację zadania będącego przedmiotem zamówienia. Kosztorys ofertowy stanowi jedynie informację dla Zamawiającego o poszczególnych kosztach zadania, dlatego Zamawiający w pełni podtrzymuje zapis p. XXI.4 SIWZ.

4. Czy w związku z zapisem w pkt. XXI.1 SIWZ złożenie kosztorysu do oferty jest zasadne?

Odp. Wykonawca powinien załączyć do oferty kosztorys przygotowany na wzorze

przedmiaru robót, który stanowi załącznik do SIWZ.

5. Prosimy o uzupełnienie dokumentów przetargowych w zakresie dokumentacja - instalacja

sanitarna, branża wentylacji o zestawienie elementów wentylacyjnych.

Odp. Uzupełnienia dokonano w odpowiedzi nr I wraz z załącznikami. Opublikowano na

stronie internetowej do niniejszego postępowania.

6. Układy wentylacyjne N1 oraz W1 obsługują pomieszczenie łącznika na kondygnacji

pierwszego i drugiego piętra. Prosimy o potwierdzenie, że kondygnacje te nie są odrębnymi

wydzielonymi strefami pożarowymi i tym samym nie ma potrzeby montażu klap

przeciwpożarowych na przejściach przez stropy między kondygnacyjne.

Odp.  W stosunku do pawilonu C, to odrębna strefa pożarowa. Wszystkie drzwi do łącznika są EI60. muszą być klapy, jeżeli natomiast kanały są pomiędzy kondygnacjami łącznika [ale w obrębie łącznika] to bez klap.

7. W związku z częściowym wykorzystaniem istniejących układów wentylacyjnych NW1, N3

oraz układem NW2 pozostawionym bez zmian na potrzeby przedmiotowego zadania

prosimy o informację, czy kanały oraz osprzęt wentylacyjny na nich zamontowany należy

poddać czyszczeniu i dezynfekcji i koszt tych prac uwzględnić w składanej ofercie.

Odp. Tak.

8. Prosimy o potwierdzenie, że modyfikacja central wentylacyjnych NW1, NW2 oraz N3 polega tylko i wyłącznie na korekcie ich wydajności i sprężu zgodnie z opisem w projekcie i tym samym istniejący stan techniczny nie budzi zastrzeżeń i mogą być wykorzystane na

potrzeby projektu.

Odp. Na dzień wydawania projektu stan techniczny urządzeń nie budził zastrzeżeń. Modyfikacja w zakresie spręży i wydatków.

9. Zgodnie z opisem technicznym dwie centrale wentylacyjne o istniejących symbolach N/W3 i N/W4 należy usunąć. W miejsce usuniętych central będzie posadowiona nowa centrala

N/W4 obsługująca pomieszczenie OAIT. Zamawiający wymaga zapewnienie pracy

urządzeń i instalacji na pozostałych kondygnacjach mając na uwadze czynny obiekt.

Prosimy o potwierdzenie, że powyższe centrale wentylacyjne przeznaczone do demontażu

obsługują wyłącznie kondygnację objętą niniejszym projektem i ich demontaż nie zakłuci

pracy szpitala na wyższych kondygnacjach budynku.

Odp. Centrale wentylacyjne przeznaczone do demontażu obsługują wyłącznie kondygnację objętą niniejszym projektem.

10. Prosimy o umożliwienie dokonania wizji lokalnej na obiekcie celem szczegółowego

zapoznania się z rzeczywistym zakresem prac do wykonania w ramach niniejszego

postępowania przetargowego (określenie ilości istniejących instalacji do demontażu,

zapoznanie się z możliwością demontażu istniejących central wentylacyjnych jak również

możliwości transportu projektowanej centrali na poziomie w piwnicy, itp.) oraz utrzymania

pracy pozostałych oddziałów szpitala w czasie wykonywania robót remontowych.

Odp. Zamawiający umożliwia wizję lokalną po wcześniejszym umówieniu spotkania

11. Zgodnie z art. 31 ust. 1 Pzp oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalnoużytkowego prosimy o wykreślenie pkt. XXI.2 z SIWZ.

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ

12. Czy w związku z zapisem w pkt. III.4.3 SIWZ istnieje możliwość wykonywania prac

remontowych w soboty i niedziele?

Odp. Tak.

13. Prosimy o informacje do której godziny można wykonywać prace głośne?

Odp. Prace głośne można wykonywać w dniach roboczych od godziny 15 do godziny 22, a w dniach wolnych od pracy w godzinach od 8 do 22.

Instalacja systemu SSP

1. Czy zakres prac demontażowych obejmuje również demontaż istniejącej instalacji

teletechnicznej /okablowania / - brak odniesienia w dokumentacji ?

Odp. Odnośnie zakresu prac demontażowych istniejących instalacji teletechnicznych i ponownego wykorzystania zdemontowanych elementów to są one konsekwencją zmian wynikających z projektu architektonicznego, np. wymiana sufitów powoduje konieczność demontażu i ponownego montażu czujek ppoż. zamontowanych na tych sufitach, w kosztorysie uwzględniono konieczność wymiany 30% czujek i częściowej wymiany. Przyjęte w części kosztowej założenia odnośnie ponownego wykorzystania demontowanych elementów są szacunkowe. Pozostałe demontaże oraz nowe instalacje teletechniczne należy przyjąć zgodnie z projektem technicznym.

2. Czy Zamawiający przewiduje ponowne wykorzystanie zdemontowanych czujników i gniazd - brak odniesienia w dokumentacji, przedmiar zawiera opis „do ponownego montażu"/poz. ll.d.l i 12.d.l/?

Odp. Odnośnie zakresu prac demontażowych istniejących instalacji teletechnicznych i ponownego wykorzystania zdemontowanych elementów to są one konsekwencja zmian wynikających z projektu architektonicznego, np. wymiana sufitów powoduje konieczność demontażu i ponownego montażu czujek ppoż. zamontowanych na tych sufitach, w kosztorysie uwzględniono konieczność wymiany 30% czujek i częściowej wymiany.

3. Co obejmuje pozycja 13.d.l „Demontaż pozostałych urządzeń - do ponownego montażu" - proszę o wskazanie konkretnych elementów?

Odp. Inne istniejące elementy systemów SSP jak moduły przekaźnikowe, syreny, elementy kontroli dostępu - pozycja szacunkowa, szczegóły będą wynikiem prac budowlanych, o konieczności zdecyduje inspektor nadzoru.

4. Brak w rozwiązaniach projektowych dla realizacji funkcji ujętych w części opisowej:

- przekazania sygnałów o pożarze do jednostek sterujących wentylacją;

- otwarcia drzwi automatycznych,

- otwarcia drzwi wyposażonych w kontrolę dostępu

- przesłania sygnału do innych centralek SSP

Część rysunkowa zawiera tylko sterowania klapami ppoż.

Odp. Instalacja SSP jest istniejąca, w projekcje zaznaczono jedynie konieczność pozostawienia takich rozwiązań.

5. Wersja ath przedmiaru w poz. 96.dz.9 i 97.d.9 zawiera nakłady materiałowe - 0,3szt./szt. - proszę o wyjaśnienie

Odp. W kosztorysie uwzględniono konieczność wymiany 30% czujek.- Przyjęte w części kosztowej założenia odnośnie ponownego wykorzystania demontowanych elementów są szacunkowe.

6. Ze względu na fakt rozbudowy istniejącego systemu SSP proszę o dobór i wskazanie konkretnych typów urządzeń / czujników / przewidzianych do zamontowania oraz miejsc włączenia instalacji do istniejącego systemu.

Odp. Jest to  Detect 3004plus . W kosztorysie uwzględniono konieczność wymiany 30% czujek i częściowej wymiany. Przyjęte w części kosztowej założenia odnośnie ponownego wykorzystania demontowanych elementów są szacunkowe. Miejsca włączenia należy wykonać zgodnie z projektem technicznym.

7. Czy przewidziana w dokumentacji do wykonania Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego ma obejmować modernizowany obszar, budynek, cały szpital?

Odp. Ma obejmować modernizowany obszar.

Instalacja kontroli dostępu

1. Ze względu na fakt rozbudowy istniejącego systemu KD proszę o dobór i wskazanie konkretnych typów urządzeń oraz schematu blokowego funcjonującej instalacji KD w jednostce szpitala.

Odp. Zgodnie z posiadaną przez szpital dokumentacją jest to system zintegrowany z SSWiN SATEL INTEGRA.

2. Brak lokalizacji kontrolerów oraz czujników zamknięcia drzwi w planie instalacji niskoprądowych.

Odp. Szczegółowa lokalizacja kontrolerów i czujników zamknięcia drzwi do uzgodnienia z inspektorem nadzoru w czasie budowy.

Instalacja kamer wewnętrznych

1. Brak rozwiązania zasilania kamer IP - proszę o podanie typu bądź specyfikacji urządzenia typu switch Poe.

Odp. System zasilania kamer IP to switch Poe, który musi być parametrami dobrany do kamer IP spełniających wymogi SIWZ. Stanowi on element instalacji, która jest przedmiotem zamówienia.

Kamery powinny mieć: WDR (szeroki zakres tonalny), mieć możliwość instalacji aplikacji analizujących obraz, posiadać wejście i wyjście alarmowe (po jednym) Rozdzielczość preferowana 3-5 MPx. Np. kamery firmy AXIS. Kable całej instalacji LAN kategorii minimum 6a.

2. Czy w przedmiocie zamówienia należy przewidzieć archiwizację nagrań? Jeśli tak to proszę o podanie typu bądź specyfikacji technicznej rejestratora oraz ilości wraz z pojemnością dysków twardych.

Odp. W przedmiocie zamówienia należy przewidzieć kompletną instalację systemu CCTV IP wraz z obudową zamykaną, dedykowaną do rejestratora. Rejestrator powinien zapewnić rejestrację obrazu na wewnętrznym dysku (dyskach) okresu czasowego 21 dni przy założeniu, że posiada podłączony max ilość kamer.

3. Czy należy przewidzieć dostawę monitora do podglądu wizyjnego? Jeśli tak to proszę o podanie typu bądź specyfikacji technicznej.

Odp. Monitor powinien być podłączony do rejestratora i zapewnić obserwację obrazu na ekranie min. 26’ z rozdzielczością nie gorszą niż 1920x1080 pikseli poprzez złącze HDMI.

Jednocześnie musi być on fabrycznie dostosowany do pracy ciągłej.

Instalacja logiczna

1. Proszę o podanie typu bądź specyfikacji technicznej punktu dostępowego Wifi.

Odp. Punkty dostępowe WIFI (AP) w chwili obecnej są uruchomione i zamontowane w wyznaczonych miejscach.

W związku z powyższym, należy AP zdemontować na czas prac remontowych, a po zakończeniu przywrócić  ich stan początkowy (gniazda+AP).

Instalacja przyzywowa

1. Czy należy przewidzieć montaż lamp sygnalizacyjnych ujętych w przedmiarze?

Odp. Tak. System bezprzewodowy oparty na tablicy synoptycznej SPA-1000 (Gorke electronic).

1) Czy sprzęt medyczny wchodzi w zakres wyceny? Jeśli tak to bardzo proszę o podanie specyfikacji.

Odp. Nie z wyjątkiem wskazanego w przedmiarach.

2) W specyfikacji technicznej oraz w projekcie są opisane różne parametry windy. Bardzo proszę o sprecyzowanie parametrów technicznych windy.

Odp. Parametry dźwigu podane są w opisie do architektury, na stronie 18, w pkt. 1.7.11.

3) Bardzo proszę o podanie parametrów technicznych silosa tlenowego wchodzącego w skład wyceny.

Odp. W opisie do projektu wykonawczego instalacji sanitarnych jest zapis:

Jako główne źródło tlenu projektuje się przewoźną stację zgazowania ciekłego tlenu typu EURO-CYL o pojemności 1000l - zbiornik ciekłego tlenu z parownicą atmosferyczną dostosowany do posadowienia na zewnątrz budynku.

Dane techniczne zbiornika:

−      pojemność całkowita brutto      996m3,

−      pojemność użyteczna               946m3,

−      pojemność O2 dla 0bar            611Nm3,

−      pobór gazu O2                         27,5Nm3/h

−      waga całkowita                        2115kg

Przed niekontrolowanym wzrostem ciśnienia parownica jest zabezpieczona zaworem bezpieczeństwa.

Karta techniczna zbiornika została załączona do dokumentacji.

4) Proszę o udostępnienie rzutu drabiny o której jest mowa w pozycji 92 przedmiaru budowlanego.

Odp. Nie ma specjalnego rysunku należy postępować zgodnie z opisem ewentualne nieścisłości rozwiązane zostaną w ramach nadzoru autorskiego

5) Proszę o sprawdzenie i podanie czy klapy Ppoż mają być sterowane impulsem czy przerwą prądową.

Odp. Klapy ppoż. sterowane przerwą prądową.

6) Na obiekcie pracują centrale wentylacyjne. Czy zamawiający życzy sobie centralę UKŁAD N4/W4 OAIT żeby była tego samego producenta co pozostałe pracujące na obiekcie centrale?

Odp. Sterowanie centralami wentylacyjnymi odbywa się za pomocą tabletu poprzez WiFi. Proszę o zamontowanie centrali, która będzie współpracować z całością istniejącego systemu .

7) Bardzo proszę o wyjaśnienie pozycji nr 119 przedmiaru budowlanego. Jaki osprzęt dla niepełnosprawnych wchodzi w skład wyceny?  Czy chodzi o osprzęt sanitarny?

Odp. Osprzęt dla osób poruszających się na wózkach dla osób niepełnosprawnych w postaci pochwytów przy toalecie oraz w natrysku.

8) W związku z tym, iż towarzystwa ubezpieczeniowe nie zgadzają się na zabezpieczenie kontraktu współfinansowanego z funduszy Unii Europejskiej na dłużej niż 7 lat zwracamy się z prośbą o zmniejszenie wymagań w kryterium dotyczącym gwarancji  jakości do maks. 7 lat.

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy.

9) Prosimy również o rozdzielenie wymagań gwarancyjnych dla dostarczanych urządzeń, ponieważ na urządzenia producenci 2 lata gwarancji z możliwością przedłużenia na maksymalnie 5 lat.

Odp.  Zamawiajacy podtrzymuje zapisy.

1. Proszę  o odpowiedź czy brana jest pod uwagę możliwość dzierżawy zbiornika tlenu , właścicielem  zbiornika nie jest szpital, lecz dzierżawca i to on dba o stan techniczny zbiornika.

Odp. Nie.

2. Czy elementy wyposażenia ujęte na rysunku: „Rzut technologiczny” podlegają wycenie w ramach przetargu?

Odp. Nie z wyjątkiem wskazanych w przedmiarach.

3. Prosimy o wykreślenie z załącznika do umowy: Gwarancja Jakości, pkt 1 podpunktu 1.6 o treści:’ Oprócz wad określonych w pkt 1.4 i 1.5 gwarancja obejmuje również wszystkie elementy podlegające normatywnemu zużyciu i będą one objęte bezpłatnym serwisem przez okres gwarancji, określony w pkt 1.3. W tym wypadku gwarant ma dokonywać bezpłatnych przeglądów w celu wymiany zużytych elementów obiektu raz w roku oraz wymieniać zużyte części na wezwanie Zamawiającego.” Powyższy zapis odnosi się do usługi serwisowej, która zgodnie z PZP powinna być opisana oddzielnym zamówieniem. Dodatkowo elementy podlegające normatywnemu zużyciu (jak żarówki, uszczelki itp.) nie powinny podlegać gwarancji jak konstrukcja budynku czy też zastosowane urządzenia.

Odp. Gwarancja obowiązuje na okres jaki oferent poda w ofercie. Minimalny okres gwarancji przez nas wskazany to 3 lata. Wykonawca, który zadeklaruje dłuższy okres gwarancji uzyska dodatkowe punkty w ocenie oferty. Rozwiązanie to ma na celu zachęcenie wykonawcy do stosowania wyrobów wysokojakościowych (trwałych, o sprawdzonej jakości).

W systemie SAP ma być przeprowadzona modernizacja, rozbudowa systemu. Prosimy o informację  jakiego producenta jest istniejąca centrala ppoż?

Odp. Jest to centrala Detect 3004 plus (JOB Quality).

Prosimy o udzielenie informacji  jak mają być utrzymywane nadciśnienia/ podciśnienia w pomieszczeniach? Zgodnie ze schematami w pomieszczeniach jest zrównoważona wentylacja - taka sama ilość powietrza jest nawiewana i taka sama wywiewana, a na oznaczeniach jest np. -5Pa.

Odp. Projektant nie widzi takiej sytuacji na schemacie, proszę o wskazanie konkretnego przykładu dla jakiego pomieszczenia. Ilość powietrza nawiewanego jest różna od ilości powietrza wywiewanego, reszta powietrza jest zaciągana z sąsiednich pomieszczeń zgodnie ze schematami.

Wentylatory wyciągowe regulowane są przez regulatory RMB, będą pracować stale na określonym wydatku. Na instalacji będą regulatory CAV/VAV.  Czym są elementy oznaczone jako RP(-5Pa) na schematach rys. 14. Czy należy przewidzieć monitoring ciśnienia w poszczególnych pomieszczeniach?

Odp. Są to regulatory przepływu VAV wyposażone w siłowniki  ze sterowaniem dodatkowym  BR-3, regulator posiada króćce pomiarowe różnicy ciśnienia i dostosowuje swój wydatek w zależności od pomiaru.  Monitoring nie jest wymagany.

W nawiązaniu do zapisów SIWZ dział XIX.1 Oferta musi zawierać m.in.:

F) Kosztorys ofertowy tj. wypełnione o stawki i ceny przedmiary robót załączone do postępowania przez Wykonawcę

Prosimy o potwierdzenie, że do oferty należy dołączyć kosztorys uproszczony.

Odp.  Do oferty należy dołączyć kosztorys uproszczony.

W nawiązaniu do zapisów SIWZ dział XIX.1 Oferta musi zawierać m.in.:

„F) Kosztorys ofertowy tj. wypełnione o stawki i ceny przedmiary robót załączone do postępowania przez Wykonawcę”.

Zapisy w dziale XXI.4 SIWZ Opis sposobu obliczania ceny: XXI.4  wskazują, że „Przedmiary robót załączone do SIWZ stanowią jedynie element pomocniczy do przygotowania oferty. Podstawą do sporządzenia oferty są: dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot oraz SIWZ”. Również zapisy w § 5 umowy wskazują na ryczałtowe wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy.

Prosimy o potwierdzenie, że załączone przedmiary robót stanowią element pomocniczy, a Wykonawca może je dowolnie modyfikować w zakresie ilości przedmiarowych, podstaw wyceny, dodawania/odejmowania pozycji przedmiarowych.

Odp. Z uwagi na fakt, iż wynagrodzenie zgodnie z projektem umowy jest ryczałtowe, Zamawiający oczekuje ostatecznego wynagrodzenia, które pozwala na pełną realizację zadania będącego przedmiotem zamówienia. Kosztorys ofertowy stanowi jedynie informację dla Zamawiającego o poszczególnych kosztach zadania, dlatego Zamawiający w pełni podtrzymuje zapis p. XXI.4 SIWZ.

Prosimy o potwierdzenie, że okno „o1” należy wykonać jako stałe, bez możliwości uchylenia lub rozwarcia?

Odp. Wykonać zgodnie z dokumentacją.

Prosimy o informację, czy do okien „o1” należy przewidzieć nawiewniki? Prosimy o wskazanie parametrów.

Odp. Wykonać zgodnie z dokumentacją.

Prosimy o informację jaki rodzaj szkła należy zastosować w oknach „o1”, tj.: czy bezpieczne, hartowane, jakiej grubości itp.? Prosimy o wskazanie innych parametrów niezbędnych do wyceny ofertowej jakie Zamawiający będzie wymagał przy wykonawstwie?

Odp. Wykonać zgodnie z dokumentacją.

Prosimy o wskazanie z jakiego materiału należy wykonać okna – według rysunku nr 13 z aluminium o współczynniku U=0,9W/m2*K, natomiast według STWiOR PCV         o współczynniku U=1,3W/m2*K. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności.

Odp. Wg STWiOR.

Prosimy o wskazanie grubości pokrycia z papy przeznaczonego do demontażu?

Odp. 2 warstwy papy.

W przedmiarach brak pozycji na utylizację papy. Prosimy o uzupełnienie. Koszt utylizacji papy jest znacznie wyższy niż pozostałych materiałów budowlanych.

Odp. W pozycji 32 w kosztach dla wszystkich odpadów i gruzów należy skalkulować cenę utylizacji biorąc pod uwagę wyższe koszty utylizacji papy.

Prosimy o informację, czy ze względu na rozbiórki ścian wewnętrznych należy przewidzieć rozbiórki posadzki betonowej i wykonanie nowej w celu wyrównania różnic pomiędzy poziomem posadzek z pomieszczeń wcześniejszych? Prosimy o ewentualną korektę przedmiarów.

Odp. Nie przewidujemy rozbiórek posadzek jedynie wyrównanie lub nadlanie w poprawionych przedmiarach jest ujęta wylewka samopoziomująca.

Prosimy o załączenie detalu ocieplenia i wykonania izolacji przeciwwodnej na attykach łącznika. W przedmiarze nie uwzględniono wykonania ocieplenia i izolacji z papy termozgrzewalnej na attykach łącznika. Prosimy o korektę przedmiarów.

Odp. Na przekrojach zaznaczono izolację przeciwwilgociową przedmiary uzupełnione.

Prosimy o załączenie detalu wykonania izolacji przeciwwodnej na ścianie w osi „C” na styku z łącznikiem. W przedmiarze nie uwzględniono wykonania izolacji przeciwwodnej na ścianie w osi „C”. Prosimy o korektę przedmiarów.

Odp. Przedmiary uzupełnione.

Prosimy o korektę przedmiarów w pozycjach 79-81.

Odp. Przedmiary uzupełnione.

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o przedłużenie terminu składania ofert o minimum 14 dni ze względu na konieczność dokonania wnikliwej analizy dokumentacji przetargowej w związku z ryczałtowym wynagrodzeniem wykonawcy, sporządzenia    i załączenia kosztorysu ofertowego do składanej oferty przetargowej i potrzebny czas na pozyskanie konkurencyjnych wycen od firm specjalistycznych oraz przygotowanie rzetelnej i prawidłowo skalkulowanej oferty.

Odp. Termin składania ofert został przedłużony do 25.04.2019r.godz. 10.45

Proszę o udzielenie dokładnych informacji odnośnie zakresu (ilość) demontowanych elementów wentylacyjnych. Po czyjej stronie jest utylizacja demontowanych elementów?

Odp. Instalacja do pozostawienia jest wskazana w części rysunkowej, pozostałe kanały są do demontażu, pozycja jest ujęta w kosztorysie. Utylizacja elementów po stronie wykonawcy.

Proszę również o udostępnienie dokumentacji automatyki istniejących central na obiekcie, chodzi o zmiany parametrów w obrębie urządzeń już pracujących na obiekcie, oraz dostosowanie standardu automatyki w nowej centrali do istniejących?

## Odp. Poniżej załączamy wyciąg z projektu na podstawie, którego wykonano istniejącą wentylację.

## „… Wytyczne AKP i elektryczne

Każdy zespół roboczy centrali należy wyposażyć w elementy sterujące i nadzorujące pracą centrali.

Przepustnicę wyposażyć w siłownik , filtry w prezostaty , wentylator w prezostat, nagrzewnice i chłodnice w zawory 3-drogowe z siłownikami, nagrzewnice zabezpieczyć przeciwzamrożeniowo, w układzie przewidzieć następujące czujniki: temperatury zewnętrznej, wewnętrznej, wilgotności zewnętrznej i wewnętrznej, prowadzące parametry powietrza w pomieszczeniu oraz czujniki graniczne w zakresie górnych i dolnych wielkości:

Lato: nastawa dolna Td= +12oC  nastawa górna Tg=+26oC

Zima: Tn= + 24oC   nastawa dolna Td=20oC

Praca w trybie letnim Tz>+15oC  , praca w trybie zimowym Tz<+15oC

Zasadniczo pod względem funkcji czujnik wilgotności zarządzać powinien pracą chłodnicy, a czujnik temperatury nagrzewnicy (w okresie zimowym wstępnej, a letnim wtórnej).

W okresie letnim gdy wilgotność w pomieszczeniu jest osiągnięta , a temperatura jest wyższa od wartości zadanych to w pierwszej kolejności automatyka wyłącza nagrzewnicę wtórną , gdy po zadanej stałej czasowej temperatura nie obniży się to układ uchyla zawór chłodnicy aż do obniżenia temperatury w pomieszczeniu.

Centrale wyposażyć w falowniki umożliwiające utrzymanie znamionowej wydajności powietrza w stosunku do zabrudzenia filtra EU-13.

Wentylatory dachowe należy wyposażyć w falowniki ,wentylatory  zblokować z pracą zładów nawiewnych.

Dla filtra EU-13 przewidzieć prezostat z przetwornikiem ciśnienia umożliwiający dostosowanie sprężu wentylatora w stosunku do zabrudzenia filtra.

Zlad NW-1 ; NW-3 ; NW-4  należy prowadzić czujnikami temperatury  zainstalowanymi na zbiorczym kanale wyciągowym.

Praca układu NW-2 i NW-6 winna być sterowana czujnikami pomieszczeniowymi.

Centrala N-5 sterowane czujnikami pomieszczeniowymi  usytuowanymi w pokoju zabiegowym. ...”.

Zamawiający dysponuje dokumentacją powykonawczą w wersji papierowej do wglądu.

- Prosimy o potwierdzenie, że udzielone przez Zamawiającego odpowiedzi                                          w poprzednich postępowaniach przetargowych z dn. 23.04.2018r., z dn. 18.07.2018r.                     i 09.01.2019r. są nadal obowiązujące.

Odp. Przetarg został ogłoszony ponownie w dniu 18.03.2019 r.  i odpowiedzi dotyczą wyłącznie pytań do tego postępowania.

- Prosimy o załączenie dokumentacji geologicznej podłoża gruntowego wskazanej w punkcie 2.6. opisu konstrukcyjnego.

Odp. Udostępniamy w załącznikach do odpowiedzi.

- W Punkcie 2.6. opisu konstrukcyjnego pojawia się informacja o poziomie wody gruntowej „Ustabilizowane zwierciadło wody gruntowej znajduje się na głębokości 2.02÷3.73m p.p.t. tj. w zakresie rzędnych 32.45÷32.87m n.p.m.” Prosimy o informację, czy w ofercie należy ująć odwodnienie tymczasowe wykopu. Prosimy o uzupełnienie przedmiarów.

Odp. Może wystąpić taka konieczność (roboty dodatkowe).

- W dokumentacji wskazano konieczność wymiany części gruntów, z zagęszczeniem do ID=0,98 – prosimy o informację, czy w ofercie należy ująć odwodnienie tymczasowe wykopu. Prosimy o uzupełnienie przedmiarów.

Odp. Może wystąpić taka konieczność (roboty dodatkowe).

- Prosimy o wyjaśnienie, czy pod wykładziny podłogowe należy w wycenie ofertowej ująć wykonanie wylewki samopoziomującej? Prosimy o podanie grubości wylewki jaką należy ująć. W przedmiarze nie uwzględniono wykonania wylewki samopoziomującej. Prosimy o korektę przedmiarów.

Odp. Należy przewidzieć masę samopoziomującą, przedmiary skorygowane.

- W załączonych przedmiarach nie ujęto wywinięć wykładziny na ściany o wysokości 10cm. Prosimy o korektę przedmiarów.

Odp. W pozycjach przedmiarowych dotyczących  układania wykładzin przyjęto współczynnik zwiększający zużycie materiału.

- Prosimy o informację z jakiego materiału należy przyjąć parapety wewnętrzne, jakiej grubości i szerokości (głębokości). W załączonej dokumentacji brak informacji.

Odp. Parapety aglomarmur pozycja 117 przedmiarów.

- Daszek nad fasadą – prosimy o informację, czy należy wykonać daszek szklany?

Odp. Tak.

- Daszek nad fasadą – prosimy o podanie parametrów szkła, grubości?

Odp. Zgodnie z ofertą producenta zadaszeń typ szkła VSG 44.1.

- Prosimy o korektę przedmiaru poz. 46 do obmiaru poz. 45.

Odp. Dokonano korekty.

- Prosimy o przeanalizowanie (rezygnację), czy pod płytą fundamentową szybu windowego o wysokości łącznej 16,5m (posadowienie na głębokości 3,49m poniżej przyległego poziomu terenu) należy zastosować izolację cieplną z polistyrenu ekstrudowanego gr. 5cm (zgodnie z przekrojem „2-2”)? Zgodnie z przekrojem „2-2” nie wskazano konieczności wykonania izolacji termicznej pionowej płyty fundamentowej (wskazano powyżej odsadzki). Zwracamy uwagę, że od poziomu pierwszego piętra szyb windowy będzie „prawie” wolnostojący. Ewentualnie prosimy o wskazanie innego rozwiązania np.: wełna mineralna na płycie fundamentowej i szlichta.

Odp. Wykonać zgodnie z projektem.

- Prosimy o korektę obmiaru pozycji 42 przedmiarów dotyczącej wykonania płyty fundamentowej – zgodnie z rysunkiem K-06 wymiary są inne.

Odp. Dokonano korekty.

- W przedmiarach nie uwzględniono izolacji pionowej przeciwwodnej płyty fundamentowej. Prosimy o potwierdzenie, że należy wykonać. Prosimy o korektę przedmiarów pozycji 45 i 46.

Odp. Dokonano korekty.

- Dotyczy zbiornika tlenu EURO-CYL – prosimy o informację, czy pod zbiornik należy przewidzieć fundament? Jeżeli tak to prosimy o uzupełnienie projektu i przedmiarów.            W dokumentacji brak informacji.

Odp. Nie jest wymagany. Zbiornik może stać na terenie utwardzonym bez konieczności wykonywania fundamentu. Może to być wypoziomowany teren zielony.

- W załączonej do przetargu dokumentacji dotyczącej sufitów modularnych są rozbieżności – inne wymagania zawarto w opisie architektonicznym, inne w STWiOR, inne w tabeli równoważności – prosimy o potwierdzenie, że obowiązują wymagania zawarte wyłącznie w tabeli równoważności.

Odp. Obowiązuje tabela równoważności.

- Na rysunku elewacji istnieje zapis „płytka klinkierowa w kolorze brązowym (identyczna z istniejącymi płytkami budynków istniejących)”. Jeżeli płytki są jeszcze w produkcji prosimy o wskazanie typu płytek, producenta i wymiarów płytek jakie wbudowano na budynku istniejącym, ewentualnie prosimy o wskazanie zamienników jakie należy zastosować.

Odp. Np. cerrad.

- W opisie architektury Zamawiający umieścił zapis: „Ściany żelbetowe szybu windowego do poziomu płyty fundamentowej szybu windowego do poziomu posadzki strefy wejściowej wraz z tą płytą fundamentową należy wykonać z dodatkiem polimerowej domieszki uszczelniającej np. HYDROPROOF DPP firmy MEEX-AG”. Prosimy o podanie wymaganej ilości środka na 1m3 płyty fundamentowej oraz na 1m2 ściany żelbetowej. Prosimy o uzupełnienie przedmiarów.

Odp. Domieszkę należy stosować zgodnie z zaleceniami producenta średnio jest to 1,5% do masy cementu, We wszystkich pozycjach dotyczących betonów taka masa została przewidziana i jest zawarta w cenie betonu.

- Prosimy o zmianę terminu składania ofert na dzień 18 kwietnia 2019r. . Prośbę swą motywujemy koniecznością zapoznania się z obszerna dokumentacją techniczną, pozyskaniem ofert od dostawców, opracowaniem harmonogramu prac oraz przeanalizowaniu ewentualnych utrudnień. Specyfikacja pełnionej funkcji obiektu wymaga większego nakładu czasu na przygotowanie oferty, niż ma to miejsce w przypadku innych obiektów.

Odp. Termin składania ofert został przedłużony do 25.04.2019r.godz. 10.45

- Czy Zamawiający uzna za spełniony przez Wykonawcę warunek udziału w postępowaniu, określony w punkcie XI.2.2 specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w przypadku wykazania zrealizowanych, wielu robót budowlanych, których suma wartości wynagrodzeń jest równa co najmniej 2 500 000 zł?

Odp. Nie.

- W§18 pkt 15 określone jest, że w ciągu 5 dni przed odbiorem robót Wykonawca ma złożyć oświadczenia, wymagane z obowiązującymi przepisami prawa w procedurach uzyskiwania pozwolenia na użytkowanie. Natomiast §9 ust.2 pkt 15 określono, że uzyskanie wszystkich decyzji administracyjnych niezbędnych do użytkowania przedmiotu Umowy jest po stronie Wykonawcy. Po czyjej stronie jest zatem uzyskanie pozwolenia na użytkowanie?

Odp. Uzyskanie pozwolenia na użytkowanie jest po stronie Wykonawcy.

- W gwarancji jakości widnieje zapis „ Oprócz wad określonych w pkt 1.4 i 1.5 gwarancja obejmuje również wszystkie elementy podlegające normatywnemu zużyciu i będą one objęte bezpłatnym serwisem przez okres gwarancji, określony w pkt 1.3 W tym wypadku gwarant ma dokonywać bezpłatnych przeglądów w celu wymiany zużytych elementów obiektu raz w roku oraz wymieniać zużyte części na wezwanie Zamawiającego.” Wnioskujemy o zmianę tego zapisu , z uwagi na fakt, że gwarancja jakości nie powinna obejmować zakupu części podlegających naturalnemu zużyciu eksploatacyjnemu, ponieważ nie stanowią one o wadliwości przedmiotu.

Odp. Zapis nie dotyczy materiałów eksploatacyjnych podlegających  okresowej wymianie, np. filtry, wkłady do dozowników, baterie  elektryczne, płyny i środki używane w procesach technologicznych, oleje sezonowe itp.

Zakupu materiałów eksploatacyjnych dokonuje Zamawiający. Natomiast naprawy, okresowe przeglądy, pomiary, sprawdzenia, regulacje,  konserwacje oraz czynności serwisowe wskazane przez producenta, lub wymagane przez przepisy prawa, wykonuje w ramach gwarancji (bezpłatnie) Wykonawca.

- Wnioskujemy o zrównanie maksymalnego okresu gwarancji z okresem rękojmi (5 lat).Swoją prośbę motywujemy faktem, że producenci urządzeń nie dają gwarancji dłużej niż 5 lat.

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy.

- W związku z koniecznością wyliczenia serwisowania w czasie trwania gwarancji,

prosimy o wydłużenie terminu składania ofert.

Odp. Termin składania ofert został przedłużony do 25.04.2019r.godz. 10.45

- Prosimy o wskazanie na rzutach lokalizacji drzwi „d.37” i „d.38”

Odp. Rysunek nr 6.

- Drzwi „d.17” wskazano jako szczelne, z opadającym progiem i jednocześnie z nawietrzakiem – w tym układzie drzwi nie będą szczelne – prosimy o wyjaśnienie.

Odp. Próg opadający będzie wystarczający.

- Zamawiający wskazał w zestawieniu stolarki drzwiowej rysunek 12 w notatkach/uwagach zapis „drzwi szczelne” dla pozycji „d.17”, „d.19”, „d.22”, „d.23”, „d.24” – prosimy                           o wyjaśnienie w jakim zakresie drzwi mają być szczelne tj. np.: dymoszczelne, akustyczne, czy wystarczy zastosować opadający próg (w drzwiach „d.24” brak uwagi opadający próg)?

Odp. Próg opadający będzie wystarczający.

- Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający w zakresie stolarki drzwiowej wewnętrznej nie ma innych wymogów niż opisane na rysunku nr 12 „zestawienie drzwi” (brak wymogu drzwi medycznych)?

Odp. Potwierdzamy zapis w projekcie. Na drzwiach należy zamontować na wysokości kółek odbojnikowych łóżka, paski blachy.

- Prosimy o potwierdzenie, że wyposażenie medyczne pozycje 1-18 wskazane na rysunku nr 3 „rzut technologiczny” nie wchodzi w zakres oferty przetargowej.

Odp. Potwierdzamy, nie wchodzi.

- Prosimy o potwierdzenie, że wyposażenie meblowe wskazane na rysunku nr 3 „rzut technologiczny” nie wchodzi w zakres oferty przetargowej.

Odp. Potwierdzamy.

- Prosimy o potwierdzenie, że wyposażenie sanitarne np.: w dozowniki, podajniki papieru, kosze na śmieci, suszarki, szczotki WC, itp., nie wchodzi w zakres oferty przetargowej.

Odp. Potwierdzamy.

- Prosimy o wskazanie na rzutach łącznika jakie należy zastosować wykończenie posadzki.W załączonej dokumentacji brak informacji. Prosimy o uzupełnienie przedmiarów.

Odp. Wszystko jest na rzutach, rysunek nr 9.

- Prosimy o wskazanie na rzutach łącznika jakie należy zastosować wykończenie ścian.                     W załączonej dokumentacji brak informacji. Prosimy o uzupełnienie przedmiarów.

Odp. Wszystko jest na rzutach, rysunek nr 10.

- Prosimy o wskazanie na rzutach łącznika miejsca w których należy zastosować zabezpieczenia ochronne narożników ścian. W załączonej dokumentacji brak informacji. Prosimy o uzupełnienie przedmiarów.

Odp. Wszystko jest na rzutach, rysunek nr 10.

- Prosimy o wskazanie na rzutach łącznika jakie należy zastosować wykończenie sufitów. W załączonej dokumentacji brak informacji. Prosimy o uzupełnienie przedmiarów.

Odp. Wszystko jest na rzutach, rysunek nr 11.

- Prosimy o potwierdzenie, że wszelkie koszty wymiany materiałów eksploatacyjnych leżą po stronie Zamawiającego. Jeśli po stronie Wykonawcy, prosimy o dokładną ich specyfikację.

Odp. Koszty wymiany materiałów eksploatacyjnych  w okresie gwarancji leżą po stronie Zamawiającego.

- Prosimy o wskazanie, czy w remontowanych łazienkach należy ująć brodziki? Jeśli tak, to prosimy o podanie danych technicznych/wymiar, materiał/.

Odp. Wykonać zgodnie z projektem