Bydgoszcz 2020.10.30

dot. Przetargu nieograniczonego na zadanie:

Przebudowa agregatu i zasilania Wojewódzkiego Szpitala

Obserwacyjno-Zakaźnego  w Bydgoszczy, w związku z COVID-19

Nr 599679-N-2020 z dnia 20.10.2020r.

Nr post. 022/30/2020

Do wykonawców

biorących udział w postępowaniu

Do dnia 29.10.2020r wpłynęło następujące pytanie dotyczące prowadzonego postępowania:

1.            W związku z koniecznością dostosowania czerpni, wyrzutni oraz układu wydechowego dla potrzeb projektowanego agregatu prosimy o zamieszczenie dokumentacji opisującej stan istniejący (dokumentacja powykonawcza zainstalowanego agregatu tj. opis, rysunki, wymiary i umiejscowienie otworów itp.)

Odp. W załączeniu zamieszczamy skany z dokumentacji technicznej  obecnego agregatu. W celu dokonania poprawnej oceny stanu istniejącego należy przeprowadzić wizję lokalną, której przeprowadzenie umożliwimy w dniu  03.11.2020 r. o godz. 9.00.

2.            Prosimy o podanie wymiarów otworu, przez który agregat zostanie wprowadzony do pomieszczenia.

Odp. W załączeniu zamieszczamy skany z dokumentacji technicznej  obecnego agregatu. W celu dokonania poprawnej oceny stanu istniejącego należy przeprowadzić wizję lokalną, której przeprowadzenie umożliwimy w dniu  03.11.2020 r. o godz. 9.00.

3.            Prosimy o wyjaśnienie sprzeczności. W załączonej dokumentacji agregat referencyjny wyposażony jest w zbiornik paliwa o pojemności 740l (dotyczy to zarówno karty katalogowej - dokumentacja I jak i rysunków – dokumentacja II), a w opisie agregatu Zamawiający pisze:

•            pojemność zbiornika paliwa powinna umożliwiać pracę agregatu przy zasilaniu obwodów rezerwowanych prze 48 godzin.

•             Agregat zainstalowany na ramie z wbudowanymi zbiornikami paliwa.

Wymiary agregatu ze zbiornikiem paliwa o pojemności w granicach 4 000l  w ramie agregatu będą znacznie odbiegały od podanych w opublikowanej dokumentacji, co więcej wysokość takiego agregatu może uniemożliwić jego instalację w pomieszczeniu.

Odp. Należy przyjąć założenia jak w załączonej dokumentacji technicznej. Zbiornik paliwa nie powinien mieć mniejszej pojemności niż 740 l.

4.            Czy wymagane badanie nośności posadzki ma być jedynie wymogiem formalnym, czy też istnieje uzasadnione podejrzenie, że nośność posadzki może okazać się niewystarczająca dla instalacji nowego agregatu? Prosimy o podanie danych technicznych posadzki (zaprojektowana nośność, grubość, materiał wykonania itp.)

Odp. Przekroje fundamentów i zbrojenia płyty żelbetowej pod istniejący  agregat zamieszczono w załącznikach.