Bydgoszcz 2021.11.30

dot. Przetargu nieograniczonego poniżej 5.350.000 Euro na zadanie:

Przebudowa i nadbudowa budynku B zespołu Wojewódzkiego Szpitala Obserwacyjno-Zakaźnego im. Tadeusza Browicza z instalacjami wewnętrznymi w tym wentylacji mechanicznej i instalacjami zewnętrznymi: kanalizacją deszczową i wodociągową przy ul. Św. Floriana 12 w Bydgoszczy oraz termomodernizacja i rozbudowa sieci LAN i WiFi w zespole bud. B

Nr ogłoszenia  2021/BZP  00256627/01 z dnia 04.11.2021r.

Nr post. 022/9/2021

Do wykonawców

biorących udział w postępowaniu

Do dnia 22.11.2021r wpłynęły następujące pytania dotyczące prowadzonego postępowania 
nr 022/9/2021:

Wykonawca nr 1

- Zamawiający wymaga aby systemy SSWiN, SKD były zgodne z zainstalowanymi w istniejącej części szpitala. Prosimy o wskazanie producentów oraz modeli istniejących systemów.

Odp. Jest to system zintegrowany z SSWiN SATEL INTEGRA. Zaproponowany system ma współpracować z centralą SATEL Integra, jednocześnie dając możliwość rozbudowy istniejącego systemu co do funkcji zwiększenia ilości użytkowników.

- Odnośnie systemu CCTV. W Opisie Technicznym Projektu Wykonawczego pkt 34 "Rejestrator dla obrazów poza zakresem projektu."

Czy Zamawiający dostarczy rejestrator we własnym zakresie? Jeśli tak to prosimy o wskazanie producenta oraz modelu rejestratora.

Jeśli nie, to prosimy o wskazanie dokąd Wykonawca ma doprowadzić sygnał z kamer.

Odp. Rejestrator w obudowie RACK z dyskami o pojemności zapewniającymi 30  dniowy okres przechowywania danych - rejestrator należy dobrać stosownie do wybranych kamer na etapie wykonania w uzgodnieniu z działem IT Inwestora.

- Czy Wykonawca ma uwzględnić w ofercie stanowisko operatorskie do zarządzania systemami: SSWiN, SKD, CCTV?

Odp.  Wykonawca nie ma uwzględniać w ofercie stanowiska opertorskiego.

Stanowisko operatorskie znajduje się w portierni, która znajduje się przy głównej bramie wjazdowej Szpitala.

- Prosimy o uzupełnienie materiałów przetargowych o kosztorys „Przedmiar Termomodernizacja  instalacje elektryczne_akt_06-2021” w formacie ath. W dokumentacji udostępnionej przez Zamawiającego znajduje się jedynie plik pdf dla tego zakresu.

Odp. „Przedmiar Termomodernizacja  instalacje elektryczne_akt_06-2021” w formacie ath można pobrać z tzw. „chmury internetowej” , - wskazano w SWZ

- Link do dokumentacji projektowej:

https://1drv.ms/u/s!ApUnS9fJ9NoTgdVGgoi7kHavQV2J_w?e=6he2Nw

- Prosimy o uzupełnienie projektu branży sanitarnej – instalacja schładzania powietrza o dane dotyczące mocy chłodniczych jednostek zewnętrznych klimatyzacji.

Odp. Moce chłodnicze podane są na rysunku 04.IS.CH.L.05 instalacji sanitarnych.

- Obecnie część pomieszczeń w budynku B wyposażona jest w czujki systemu SAP. Czujki te mają zostać zdemontowane i poddane unieszkodliwieniu. W pozostałych budynkach Szpitala funkcjonuje system SAP. Czy budynek B będzie pozbawiony automatycznej ochrony systemem przeciwpożarowym?

Odp. W budynku nie jest wymagana instalacja SSP.

W związku z licznymi pytaniami, które wpłynęły do Zamawiającego i koniecznością udzielenia odpowiedzi, przedłużony został termin składania ofert do dnia 14.12.2021r. godz. 10.00, termin otwarcia 14.12.2021r. godz. 11.00

Zmianie ulega termin związania z ofertą do dnia 12.01.2022r.