Bydgoszcz 2021.12.07

dot. Przetargu nieograniczonego poniżej 5.350.000 Euro na zadanie:

Przebudowa i nadbudowa budynku B zespołu Wojewódzkiego Szpitala Obserwacyjno-Zakaźnego im. Tadeusza Browicza z instalacjami wewnętrznymi w tym wentylacji mechanicznej i instalacjami zewnętrznymi: kanalizacją deszczową i wodociągową przy ul. Św. Floriana 12 w Bydgoszczy oraz termomodernizacja i rozbudowa sieci LAN i WiFi w zespole bud. B

Nr ogłoszenia  2021/BZP  00256627/01 z dnia 04.11.2021r.

Nr post. 022/9/2021

Do wykonawców

biorących udział w postępowaniu

Wpłynęły następujące pytania dotyczące prowadzonego postępowania nr 022/9/2021:

Wykonawca nr 1

1. Czy znajdujące się w projekcie instalacji centralnego ogrzewania rys. CO-200 zawory

regulacyjne są to zawory automatyczne czy ręczne? Proszę o załączenie DTR w/w zaworów.

Odp. Ręczne zawory równoważące np. (karta DTR w załączniku)

2. Na rys.WO-090 rzucie piwnicy instalacji wodociągowej znajdują się trzy zasobniki ciepłej

wody o pojemności 800 l – czy należy ująć w wycenie te zasobniki? Jeżeli tak proszę o

uzupełnienie dokumentacji o projekt instalacji w której ujęte będą w/w zasobniki oraz o

schemat podłączenia zasobników. Brak jest również tych zasobników na schemacie centrali

cieplnej rys. CC-200.

Odp. Należy wykonać zgodnie z dokumentacją.

3. Proszę o uzupełnienie projektu o DTR zasobników ciepłej wody o poj. 800 L rys.WO-090

Odp. Zasobniki w piwnicy nie mają wskazanego producenta, producent dowolny.

Wymagania dla zasobnika:

- zastosowanie CWU

- pojemność 800l

Przykładowy zasobnik w załączniku.

4. Czy projektowane umywalki mają być montowane na stelażu?

Odp. Tak. Pod umywalki należy zastosować stelaże

5. Proszę o uzupełnienie projektu o kartę doboru wymiennika płytowego w centrali cieplnej rys.CC-200

Odp. W załączniku uzupełnione dobór wymiennika

6. W projekcie centrali cieplnej znajduje się uzdatniacz wody grzewczej – proszę o informacjęjakiej wielkości zbiornik ma posiadać projektowany uzdatniacz oraz jaki rodzaj żywicy ma być ujęty w kalkulacji – czy woda ma być zmiękczona czy zdemineralizowana?

Odp. W załączniku uzupełnione dobór uzdatniacza wody.

Wykonawca nr 2

1. Czy budynek należy wyposażyć w gaśnice oraz oznakowanie ewakuacyjne/pożarowe tabliczkami? Jeżeli tak prosimy o podanie ilości gaśnic oraz specyfikacji oznakowania pożarowego wraz z jego rozmieszczeniem w budynku.

Odp. Zgodnie z zapisami projektu, budynek należy wyposażyć w gaśnice proszkowe o ładunku 6 kg proszku ABC, w ilości 2kg środka gaśniczego na 100 m2 powierzchni strefy pożarowe. Wykonawca ma obowiązek opracować instrukcje bezpieczeństwa pożarowego, zakupić i rozmieścić gaśnice oraz wykonać stosowne oznakowanie. Gaśnice umieścić w skrzynkach.

2. Czy dostawa schodołazu przy wejściu od strony wschodniej jest w zakresie postępowania przetargowego? Jeżeli tak prosimy o udostępnienie specyfikacji technicznej ww. schodołazu.

Odp. Nie

3. Czy dostawa i montaż wyposażenia łazienki dla niepełnosprawnych (pochwyty uchylne, pochwyty stałe, lustro uchylne) jest w zakresie postępowania przetargowego?

Odp. Tak. Łazienki należy wyposażyć w niezbędny osprzęt dla osób niepełnosprawnych

4. Czy dostawa i montaż luster w łazienkach wchodzi w zakres postępowania przetargowego? Jeżeli tak prosimy o podanie ilość luster oraz ich wymiary.

Odp. Tak, lustra nad wszystkimi umywalkami,  wymiary 40x55cm szlif-poler, grubość tafli 4mm. Sposób montażu klejone.

5. Czy dostawa i montaż wyposażenia dodatkowego w łazienkach (dozowniki do mydła, uchwyty na papier, szczotki do WC, itp.) wchodzi w zakres postępowania przetargowego? Jeżeli tak prosimy o podanie zestawienia ilościowego wraz ze specyfikacją techniczną.

Odp. Nie

6. Czy dostawa i montaż identyfikacji wizualnej pomieszczeń (tabliczki przy drzwiach, tablice informacyjne, itp.) wchodzi w zakres postępowania przetargowego? Jeżeli tak prosimy o podanie zestawienia ilościowego wraz ze specyfikacją techniczną.

Odp. Tabliczki do oznakowania drzwi i pomieszczeń z wysokiej jakości materiału i różnego sposobu montażu ( drzwi lub ściana ). Zastosowanie w tabliczkach profilu zatrzaskowego lub kieszeniowego umożliwiającego szybką i sprawną wymianę treści. Tabliczki należy wykonać z najwyższej jakości aluminium anodowego oraz z tworzywa sztucznego. Kolorystyk należy uzgodnić z inwestorem po ostatecznym wyborze kolorystyki ścian i podłóg w pomieszczeniach. Ilość tabliczek zgodna z ilością drzwi do pomieszczeń z wyłączeniem drzwi zewnętrznych oraz w ciągach komunikacyjnych.

7. Czy Zamawiający posiada uzgodnienia z Miejskim Zarządem Dróg dotyczące zajęcia pasa drogowego/chodnika przy ul. Świętego Floriana z uwagi na konieczność jego zajęcia przez praktycznie cały czas trwania robót budowlanych?

Odp. Zamawiający nie posiada takiego uzgodnienia.

8. Prosimy o wyjaśnienie zapisu znajdującego się w pkt. 1.7.5. Ocieplenie ścian zewnętrznych opisu architektonicznego projektu wykonawczego: „Na nowoprojektowanych ścianach fundamentowych należy zastosować izolację termiczną w postaci styroduru ekstrudowanego i zabezpieczyć go folią kubełkową.” Zgodnie z udostępnioną dokumentacją są tylko dwa odcinki nowoprojektowanych ścian fundamentowych – pomiędzy osiami 1’-2’ oraz odcinek w osi 3’. Prosimy o potwierdzenie, że w powyższy zapis w projekcie odnosi się tylko do tych dwóch odcinków ścian.

Odp. Potwierdzamy. Opis dotyczy jedynie wskazanych odcinków ścian.

9. Czy Zamawiający przewiduje wykonanie iniekcji krystalicznej ścian zewnętrznych piwnicznych pozostawionych do zachowania? Po dokonaniu wizji lokalnej w dniu 18.11.2021 r. zauważono lokalne odparzenia tynku wewnętrznego na ścianach zewnętrznych, czego przyczyną mogą być zawilgocone ściany podziemia.

Odp. Nie przewidujemy wykonania iniekcji

10. Prosimy o informację, w jaki sposób Zamawiający zamierza rozliczyć roboty nieprzewidziane projektem, niemożliwe do przewidzenia przez potencjalnego Oferenta na podstawie dokumentacji projektowej na dzień składania ofert tj. np. miniowanie większej ilości fundamentów niż założono?

Odp. Szczegółowy sposób rozliczenia robot nieprzewidzianych, dodatkowych wskazany jest w projekcie umowy stanowiącym załącznik do SWZ.

11. Prosimy o wyjaśnienie zapisów znajdujących się w pkt. 1.7.25. Wykończenie elewacji. Zgodnie z informacjami zawartymi w ww. punkcie, należy skuć tylko odparzone, głuche tynki znajdujące się na istniejącej elewacji tynkowanej, uzupełnić braki oraz pęknięcia, po dokonaniu tych zabiegów pomalować elewację w kolorze identycznym jak istniejący. Natomiast w nadbudowanej części należy wykonać tynk cienkowarstwowy na siatce, zgodnie z technologią ETICS oraz go pomalować. W związku z powyższym, oraz z uwagi na zryczałtowany charakter zamówienia prosimy o podanie informacji:

- ilość metrów kwadratowych tynków istniejących, które należy przyjąć do skucia oraz uzupełnienia,

- czy na istniejących tynkach należy wykonać całopowierzchniowo przecierkę wyrównującą przed wykonaniem malowania?

- jaka jest grubość tynków na istniejących ścianach,

- czy Zamawiający przewidział różnicę grubości warstw pomiędzy istniejącym tynkiem grubowarstwowym, a projektowanym tynkiem cienkowarstwowym na siatce w części nadbudowanej? Tynk grubowarstwowy może mieć 2 – 4 cm grubości, natomiast wyprawa cienkowarstwowa na siatce to grubość rzędu 0,6 – 1 cm. W jaki sposób Zamawiający przewiduje wyrównanie grubości pomiędzy tymi dwoma warstwami na ich styku?

Po dokonaniu wizji lokalnej w dniu 18.11.2021 r. oraz dokonaniu oględzin tynku na elewacji istniejącej, stwierdzamy, że na elewacji ułożone są najprawdopodobniej tynki cementowo – wapienne, w dużej mierze głuche oraz na wielu powierzchniach odparzone. Sugerujemy, aby tynk cementowo – wapienny został zastąpiony systemem renowacyjnym specjalistycznym przeznaczonym do renowacji budynków zabytkowych całopowierzchniowo.

Odp. Akceptujemy rozwiązanie zastąpienie systemem renowacyjnym specjalistycznym przeznaczonym do renowacji budynków zabytkowych całopowierzchniowo

12. Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie co przedstawia element z oznaczeniem „P” 120x200, który znajduje się pomiędzy pomieszczeniem 0.33 EKSPEDYCJA UNIT DOSE a 0.34 UNIT DOSE na poziomie parteru. Brak tego elementu w zestawieniu stolarki wewnętrznej. Przykład poniżej.

Odp. To jest otwór w ścianie 120x200 (bez żadnej stolarki). W otwór zostanie wstawione urządzenie zakupione przez inwestora. Specyfikacja urządzenia nie jest przedmiotem projektu

13. Prosimy o potwierdzenie, że w zakresie postępowania przetargowego jest :Wykonanie prac naprawczych i renowacyjnych istniejącej części ogrodzenia wraz z przestawieniem i poszerzeniem bram wjazdowych oraz rogatki w zakresie:

- ogrodzenie w części przyległej do przekazanego terenu budowy,

- brama przeznaczona na wjazd na budowę od strony zachodniej, - oraz poszerzenie i przestawienie głównej bramy wjazdowej wraz z rogatką (brama i rogatka miedzy budynkami A i B) w celu umożliwienia wjazdu dużym samochodom ciężarowym.

Odp. Potwierdzamy – Należy wykonać na zasadzie zaprojektuj i wybuduj w uzgodnieniu z konserwatorem zabytków.

Wykonawca nr 3

1. W opisie technicznym branży architektonicznej projektu wykonawczego w rozdziale 1.7.6 Zabezpieczenie przeciwwilgociowe widnieje zapis: Na pionowych i poziomych powierzchniach ław i pionowo na ścianach zagłębionych w gruncie wykonać izolację przeciwwodną typu średniego. Izolację przeciwwodną wykonać z dwóch warstw papy termozgrzewalnej lub poprzez zastosowanie izolacji powłokowej w systemie dyspersyjnym – izolacji grubowarstwowych z mas KMB (np. IZOHAN IZOBUD WM). Prosimy o informację, które z rozwiązań należy wycenić.

Odp. Proszę wykonać izolacje powłokową

2. Prosimy o potwierdzenie, że projekt miniowania istniejących fundamentów (wskazanych na rysunku K-01 Rzut fundamentów projektu wykonawczego konstrukcji) nie przewiduje ich zbrojenia stalą zbrojeniową – należy wykonać podbicie poprzez wykonanie ławy betonowej niezbrojonej.

Odp. Tak, minowanie betonowe bez zbrojenia

3. Prosimy o korektę rysunku projektu wykonawczego konstrukcji o oznaczeniu K-27 Słupy żelbetowe piwnic – zbrojenie w zakresie ilościowym słupa S.1.4. Na rysunku szczegółowym wyszczególniono dwa słupy S.1.4, natomiast do wykonania jest 7 słupów o tym oznaczeniu. Ponadto błędna ilość stali zbrojeniowej została ujęta w zestawieniu stali dla tego słupa. Analogicznie błąd ilościowy występuje w przypadku słupa o oznaczeniu S.1.3a.

Odp. Korekta rysunku z poprawną ilością słupów S.1.3a i S.1.4 w załączniku (rys. K-27_rew.01)

4. Występuje rozbieżność pomiędzy rysunkiem K-06 oraz K-51 projektu wykonawczego konstrukcji w zakresie ilościowym wieńca W5.1. Na rysunku K-06 wskazano, iż należy wykonać 105 metrów bieżących ww. wieńca, natomiast na rysunku szczegółowym K-51 wskazano 65 metrów bieżących tego wieńca. Prosimy o korektę wskazanych rysunków.

Odp. Poprawna długość wieńca to 65m, rysunek ze skorygowaną długością w załączniku (rys. K-06_rew.01)

5. Występuje rozbieżność pomiędzy rysunkiem K-04 oraz K-58 projektu wykonawczego konstrukcji w zakresie ilościowym nadproża NS3.1. Na rysunku K-04 wskazano, iż należy wykonać dwa nadproża NS3.1., natomiast na rysunku szczegółowym K-58 wskazano iż należy wykonać jedno nadproże NS3.1. Prosimy o korektę rysunku K-58 wraz z korektą zestawienia elementów stalowych.

Odp. Rysunek ze skorygowaną ilością nadproży w załączniku (K-58_rew.01)

6. Prosimy o udostępnienie projektu pochylni i rampy na gruncie – ław fundamentowych, płyt pochylni i rampy oraz ich zbrojenia.

Odp. Pochylnię/podjazd dla osób niepełnosprawnych od strony południowej potraktowano jako ukształtowanie terenu i projektant nie zakłada wykonania klasycznej pochylni dla osób niepełnosprawnych. Zakładana różnica poziomów pomiędzy terenem w tym miejscu (zgodnie z mapą do celów projektowych) a poziomem terenu wynosi 9cm.  Zatem tak jak napisano powyżej będzie to niewielkie nachylenie terenu, którego nie traktujemy jako pochylnia.

7. Na rysunku K-04 projektu wykonawczego konstrukcji w punkcie 7 zawarto zapis: „Likwidacja zamurowań pierwotnych otworów. Podczas usuwania zamurowań należy rozpoznać stan istniejących nadproży nad wnękami. W razie braku lub złego stanu technicznego nad otworami wykonać nadproża wzmacniające z obustronnych ceowników C120 (…)”. Z uwagi na ryczałtowy charakter postępowania przetargowego prosimy o potwierdzenie, że ewentualne wykonanie dodatkowych nadproży zostanie rozliczone jako robota dodatkowa. Na podstawie udostępnionej dokumentacji potencjalny Wykonawca nie jest w stanie określić, czy ww. nadproża będzie należało wykonać, oraz w jakiej ilości.

Odp. Proszę przyjąć w kosztorysie wariant gorszy czyli że trzeba wstawić nadproża. Sposób wykonania nadproży analogiczny do pozostałych z rysunku K-58.

8. Czy w pomieszczeniach mokrych należy wykonać folię w płynie pod wykładzinami posadzkowymi i ściennymi? Jeżeli tak, prosimy o wskazanie numerów pomieszczeń.

Odp. Nie trzeba stosować folii pod wykładzinę zarówno na posadzkach jaki i ścianach

9. Na rysunku 08.A.L 18 RZUT SUFITÓW_2 PIETRO załączone poniższe oznaczenie wg legendy wskazuje na sufit podwieszany modułowy 600x600, np.: ROCKFON SONAR, z krawędzią zakrytą typu X, natomiast opisy z tymże oznaczeniem w poszczególnych pomieszczeniach wskazują na ROCKFON TROPIC z krawędzią ukrytą typu X (przykład poniżej). Jaki typ sufitu należy przyjąć do wyceny?

Odp. Zgodnie z legendą proszę zastosować sufit o właściwościach akustycznych jak dla sufitu ROCKFON SONAR z krawędzią ukrytą

10. Na rzucie wykończenia ścian na 2 piętrze w pomieszczeniach 2.04 i 2.09 wg oznaczenia kolorem, ściany należy wykończyć farbą emulsyjną, natomiast oznaczenie koloru oraz oznaczenie numerowe 03A85 wskazuje na wykończenie tapetą vinylową. Jaki rodzaj wykończenia należy przyjąć w ww. pomieszczeniach?

Odp. Proszę w kosztorysie przyjąć wykończenie wskazanych pomieszczeń tapetą

11. Na rzucie sufitów 2 piętro wg oznaczenia z legendy w pomieszczeniach 2.08; 2.07 i część pomieszczenia 2.04 należy wykonać sufit podwieszany GK, podwójnie płytowany. Natomiast wg odniesienia wskazuje się na sufit Rockfon Tropic A24. Jaki rodzaj sufitu przyjąć w wymienionych pomieszczeniach?

Odp. Zgodnie z legendą wykończenie wskazanych pomieszczeń płytą GK

12. Prosimy o podanie sposobu wykończenia ścian w przestrzeni technicznej pod dachem. Czy należy zostawić nieotynkowany bloczek z betonu komórkowego bez warstwy wykończeniowej?

Odp. Zostawiamy bloczki nieotynkowane

13. Prosimy o podanie sposobu wykończenia sufitu w przestrzeni technicznej pod dachem. Czy należy zostawić więźbę dachową zaimpregnowaną preparatem przeciwogniowym bez żadnej dodatkowej warstwy wykończeniowej?

Odp. Nie wykańczamy sufitu w przestrzeni technicznej pod dachem. Więżba dachowa zaimpregnowana pozostaje widoczna

14. Czy wymiana pokrycia dachowego na wieży wchodzi w zakres wyceny? Jeżeli tak prosimy o podanie układu warstw do wykonania na ww. dachu.

Odp. Należy przewidzieć renowację dachu, uwzględnić w kosztorysie jako wycenę indywidualną.

15. Prosimy o informację w jaki sposób należy wykończyć otwór techniczny dachu nad przestrzenią techniczną o wymiarach 150x190 cm?

Odp. Po wstawieniu urządzeń dużogabarytowych otwór należy zabudować uzupełniając elementy więżby i wykonać pokrycie dachowe jak na pozostałych połaciach dachowych.

16. Czy wyposażenie ruchome wchodzi w zakres wyceny? Jeżeli tak, prosimy o zestawienie tych elementów wraz z ich specyfikacją.

Odp. Nie

17. Prosimy o potwierdzenie, że nie należy wykonywać żadnych robót na elewacji ceglanej, za wyjątkiem wymiany stolarki okiennej oraz ewentualnych napraw przy obróbkach blacharskich.

Odp. Należy uwzględnić w wycenie wykonanie renowacji elewacji ceglanej – jako wycena indywidualna. Sposób wykonania należy uzgodnić  z konserwatorem zabytków.

18. Prosimy o podanie projektowanych średnic rur spustowych – brak danych w załączonej dokumentacji projektowej.

Odp. Rury spustowe fi 150

Wykonawca nr 4

1. Prosimy o poprawienie rysunku 08.PZT.L.02 PZT_STAN ISTNIEJĄCY, ROZBIÓRKI I PROJEKTOWANY w zakresie stanu istniejącego działki. Na rysunku PZT STAN ISTNIEJACY, w pobliżu istniejącej bramy oraz istniejącej pochylni podlegającej nadbudowie, zaznaczono, iż cały plac od budynku do śmietnika oraz granicy A opracowania jest istniejącym terenem utwardzonym. Natomiast po dokonaniu wizji lokalnej w dniu 18.11.2021 r., stwierdzono, iż część ww. powierzchni stanowi plac nieutwardzony, na której znajdują się cztery drzewa. Taka sama sytuacja występuje przed istniejącą trafostacją (w prostokącie oznaczonym jaki IJKL granic opracowania) – oznaczenie wskazuje, iż jest tam istniejący teren utwardzony (kostka betonowa), a w rzeczywistości jest to teren zieleni wraz z drzewem. Prosimy o informację, jaki zakres robót należy skosztorysować na ww. skazanych terenach, oraz jeżeli ww. teren będzie podlegać utwardzeniu, prosimy o udostępnienie pozwolenia na wycinkę drzew.

Odp. Plik PZT poprawiono (w załączniku) Naturalnie teren zielony z drzewami pozostaje bez zmian.

2. Czy projektowany teren utwardzony z kostki betonowej należy „odciąć” od istniejącej kostki betonowej krawężnikiem, czy zlicować z istniejącą nawierzchnią na placu?

Odp. Należy zlicować z nawierzchnią istniejącą.

3. W przypadku rozbieżności pomiędzy STWiOR a projektem architektury, który z tych dokumentów jest nadrzędny? Przykład: Ścianki działowe wg STWiOR na stelażu o szer. 100 mm należy płytować potrójnie z każdej strony, natomiast wg projektu architektury należy wykonać płytowanie podwójne.

Odp. Oba dokumenty są ważne. W przypadku znacznych rozbieżności należy zadać każdorazowo pytanie Zamawiającemu. W przypadku ścian GK należy je płytować podwójnie.

4. Prosimy o potwierdzenie, czy wyceniać należy dostawę drzwi bezprzylgowych wewnętrznych z ukrytym zawiasem, tak jak zapisano w dokumentacji. Czy Zamawiający dopuszcza zamontowanie drzwi przylgowych z widocznym zawiasem?

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza widoczny zawias.

Pytania do SWZ

1. Zgodnie z SWZ punktem 7 i podpunktem 7.1.2. Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty harmonogram rzeczowo-finansowy. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wykreślenie go z listy elementów dołączonych do oferty, a umieszczenie w spisie dokumentów dołączonych po wyborze wykonawcy bądź dołączenie do dokumentów (podmiotowych środków dowodowych) wymaganych na wezwanie Zamawiającego przed wyborem najkorzystniejszej oferty.

Odp. Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ

2. Czy obiekt zostanie opróżniony z elementów wyposażenia przed dniem przekazania placu budowy?

Odp. Tak

3. Jako profesjonalna firma budowlana jesteśmy zainteresowani uczestniczeniem w postępowaniu związanym z Przebudową i nadbudową budynku B zespołu WSOZ, dlatego zwracamy się do Państwa z uprzejmą prośbą o wyznaczenie dodatkowej wizji lokalnej na obiekcie, którą pozwoli nam przygotować rzetelną wycenę przedmiotu zamówienia.

W związku również z długim oczekiwaniem na wyceny materiałów i sprzętu prosimy o przesunięcie terminu składania ofert o jeden tydzień.

Odp. Nie, Zamawiający nie przewiduje dodatkowej wizji lokalnej. Termin składania ofert zostanie przedłużony.