Bydgoszcz 2021.12.09

dot. Przetargu nieograniczonego poniżej 5.350.000 Euro na zadanie:

Przebudowa i nadbudowa budynku B zespołu Wojewódzkiego Szpitala Obserwacyjno-Zakaźnego im. Tadeusza Browicza z instalacjami wewnętrznymi w tym wentylacji mechanicznej i instalacjami zewnętrznymi: kanalizacją deszczową i wodociągową przy ul. Św. Floriana 12 w Bydgoszczy oraz termomodernizacja i rozbudowa sieci LAN i WiFi w zespole bud. B

Nr ogłoszenia  2021/BZP  00256627/01 z dnia 04.11.2021r.

Nr post. 022/9/2021

Do wykonawców

biorących udział w postępowaniu

Do dnia 09.12.2021r wpłynęły następujące pytania dotyczące prowadzonego postępowania 
nr 022/9/2021:

Wykonawca nr 1

- dot. branża sanitarna

- Instalacja wodociągowa -zasobniki c.w.u.:

W projekcie instalacji ciepłej wody użytkowej oraz wg schematu centrali cieplnej  przyjęto jeden zasobnik c.w.u. 800 dm3 na  4-tej kondygnacji technicznej zlokalizowanym wraz pompą ciepła oraz wg opisu technicznego i rzutu piwnic ( instalacja wody ) dodatkowe 3 sztuki o poj. 800dm3 w piwnicy budynku. Brak jest rozwiązania projektowego podłączenia zasobników   zlokalizowanych w piwnicy  budynku do projektowanej instalacji wodociągowej : projekt nie zawiera sposobu ich podłączenia do instalacji wody zimnej oraz wody ciepłej.

Pytanie:

Prosimy o wyjaśnienie czy 3 szt. zasobników c.w.u. zlokalizowanych w piwnicy wg opisu technicznego projektu oraz rzutu piwnic wchodzą w zakres robót objętych przetargiem?

Jeśli tak, to prosimy o podanie przykładowego typu, producenta oraz rozwiązania projektowego w zakresie ich podłączenia do instalacji wodociągowej.

Odp. Należy wykonać zgodnie z dokumentacją.

Zasobniki w piwnicy nie mają wskazanego producenta, producent dowolny.

Wymagania dla zasobnika:

- zastosowanie CWU

- pojemność 800l

Przykładowy zasobnik wysłany z odpowiedziami nr III.

- dot. branża budowlana

- Zgodnie z opisem technicznym do projektu architektury punkt 1.5.11 „(…) wejście od strony wschodniej zostanie wyposażone w schodołaz”. Czy w zakres zamówienia wchodzi dostawa i montaż schodołazu? Jeżeli tak, to prosimy o podanie jego rodzaju, parametrów technicznych.

Odp. Schdołaz nie wchodzi w zakres zamówienia.

- Prosimy o potwierdzenie, że w zakres oferty nie wchodzi dostawa i montaż elementów wyposażenia obiektu w meble (biurka, szafy, krzesła, itp.).

Odp.  Dostawa i montaż wyposażenia obiektu w meble nie jest w zakresie składanej

oferty

- Prosimy o potwierdzenie, że w zakres oferty wchodzi wykonanie (zgodnie z projektem wykonawczym) gładzi na ścianach malowanych oraz pod wykładziny.

Odp. Potwierdzamy

- Prosimy o potwierdzenie, że w zakres oferty wchodzi wykonanie balustrad oraz pochwytów zgodnie z dokumentacją projektową (stalowe malowane proszkowo).

Odp. Potwierdzamy

- Zgodnie z SWZ rozdział IV Dodatkowe ustalenia i wymagania. W zakres oferty wchodzi:

„Wykonanie  prac naprawczych i renowacyjnych istniejącej części ogrodzenia  wraz z przestawieniem i poszerzeniem bram wjazdowych oraz rogatki w zakresie:

- ogrodzenie w części przyległej do przekazanego terenu budowy,

- brama przeznaczona na wjazd na budowę od strony zachodniej,

-  oraz poszerzenie i przestawienie głównej bramy wjazdowej wraz z rogatką (brama i rogatka  miedzy budynkami A i B) w celu umożliwienia wjazdu dużym samochodom ciężarowym,

Zakres ten należy dodatkowo wycenić ponieważ nie został objęty zakresem projektowym”

- Prosimy o jednoznaczne określenie jaki zakres prac naprawczych i renowacyjnych należy przyjąć do oferty w zakresie ogrodzenia części przyległej do terenu budowy (około 60mb) oraz bramy przeznaczonej na wjazd na budowę od strony zachodniej.

Odp. Należy przyjąć oczyszczenie powierzchni z rdzy i starej złuszczonej i popękanej farby, wyrównanie nierówności, zabezpieczenie  impregnatem  antykorozyjnym, minimum dwukrotne malowanie farbą dekoracyjną. Ubytki w podmurówce oczyścić zagruntować i wypełnić zaprawą do naprawy konstrukcji betonowych. Zakres prac naprawczych polega na przywróceniu stanu pierwotnego.

- Prosimy o potwierdzenie, że w zakres prac wchodzi przeniesienie istniejącej rogatki.

Odp. Tak. Analogicznie do poszerzenia bramy głównej.

- Jaki zakres prac należy uwzględnić w ramach poszerzenia bramy głównej? Czy do wyceny należy przyjąć poszerzenie istniejącej bramy? Jeżeli tak, to jaki zakres prac wycenić? Czy należy uwzględnić zakup i dostawę nowej bramy? Jeżeli tak, to prosimy o podanie wymiarów, profili i rodzaju wykończenia.

Odp. Przesunięcie bramy wykonać na zasadzie „Zaprojektuj i wybuduj” w uzgodnieniu z konserwatorem zabytków.

Poszerzenie światła bramy o ok. 70 cm - wynika to z odległości między słupkiem furtki, a pierwszym słupkiem bramy. Aby maksymalnie zwiększyć światło bramy należy przyjąć jeden słupek wspólny dla furtki oraz jednego z ramion bramy.

- Prosimy o potwierdzenie, że w zakres oferty wchodzi w pomieszczeniu 0.32  wyłożenie ścian płytami warstwowymi np. KINGSPAN KS1150 TL (QuadCore) o gr. 150 mm lub płytami o równoważnych parametrach.

Odp. Potwierdzamy

Wykonawca nr 2

1. Proszę o podanie przekroju konstrukcyjnego nawierzchni przeznaczonych do rozbiórki.

Odp. Nie było możliwości wykonania odkrywek na etapie projektu.

2. Proszę o podanie przekroju poprzecznego oraz szczegółu dla projektowanego wejścia do budynku wraz z podaniem spadków podłużnych i poprzecznych na poziom kondygnacji piwnicznej dla elewacji południowej przy budynku nr IV.

Odp. Zgodnie z 08.A.SC.08 PRZEKRÓJ R4_PROJEKTOWANY oraz K-54 SCHODY SCH2_1 SCH4_1

3. Proszę o podanie przekroju poprzecznego oraz szczegółu dla projektowanych schodów zewnętrznych prowadzących na poziom kondygnacji podziemnej dla elewacji południowej przy budynku nr IV.

Odp. Zgodnie z 08.A.SC.08 PRZEKRÓJ R4_PROJEKTOWANY oraz K-54 SCHODY SCH2_1 SCH4_1

4. Proszę o podanie przekroju konstrukcyjnego, szczegółów i przekroju poprzecznego dla istniejącej pochylni przeznaczonej do przebudowy dla elewacji zachodniej budynku nr 4.

Odp. Zgodnie z 08.A.D.05 POCHYLNIA

Zamawiający modyfikuje zapisy Specyfikacji Warunków Zamówienia  w

p. 2 - Tryb udzielenia zamówienia str. 3-4 i dopisuje p.p. 2.7 o następującej treści:

Zgodnie z art. 91 ust. 2 pzp Zamawiający wskazuje, że powodem niedokonania podziału zamówienia na części jest to, że przedmiotowe roboty budowlane dotyczą budynku B. Ze względu na właściwość przedmiotu zamówienia nie istnieje możliwość jego podziału na części.

W związku z udzielonymi odpowiedziami, w celu przygotowania oferty Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 15.12.2021r. godz. 10.00, termin otwarcia 15.12.2021r. godz. 11.00. Zmianie ulega termin związania z ofertą do dnia 13.01.2022r.